新建县流湖大泵站一期工程水泵、电机及附属

设备标采购标

招  标  文  件

【合同编号：LHDBZⅠ-SBDJ】

招   标   人：新建县流湖大泵站一期工程建设项目部

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

2014年7月

目   录

第一卷 商务文件	1

第1章 招标公告	2

第2章 投标人须知	3

1. 总则	6

2. 招标文件	7

3. 投标文件	8

4. 投标	10

5. 开标	11

6. 评标	11

7. 合同授予	12

8. 重新招标或经批准不招标	12

9. 纪律和监督	13

10. 需要补充的其他内容	14

第3章 评标办法	22

第4章 合同主要条款及格式	27

第5章 设备采购清单	32

1. 设备采购清单说明	32

2. 设备采购投标报价说明	32

3. 单价分析表的编制说明	32

4. 其他说明	33

5. 设备采购清单报价	33

第6章 投标文件格式	42

一、投标函、投标函附录及承诺书	45

二、法定代表人身份证明	49

三、授权委托书	50

四、投标保证金	51

五、已标价设备采购清单	52

六、响应承诺书	53

七、投标人基本情况表	56

八、技术文件	58

九、商务、技术条款偏离表	59

十、资格审查材料	61

第二卷 技术标准和要求	62

第1章 水泵技术条款	2

 1.2  专项技术条款	13

 第2章   电动机技术条款	28

 2.1 电动机一般技术条款	28

 2.2 电动机专项技术条款	35

 	51

- 商务文件

## 招标公告

新建县流湖大泵站一期工程招标公告

- 1. 招标条件

本招标项目 新建县流湖大泵站一期工程 已由  洪发改行设字[2013]188号文批准建设，建设资金来自 地方财政资金，该项目已具备招标条件，现面向国内对该项目的土建及安装标段，水泵、电机及附属设备采购标段，电气一次、二次设备采购标段，工程监理标段进行公开招标。

- 2. 项目概况与招标范围

流湖大泵站位于新建县流湖乡锦江下游的流湖圩桩号7+350堤段处。采用堤后地面式泵房。泵站设计内、外水位分别为18.56米、25.1米。泵站装机容量为4900KW，采用4台1600ZLQ-6型立式轴流泵，主要建筑物有引水渠、拦污闸、前池、泵房、穿堤箱涵及防洪闸、消力池、护坦等。工程费用批复概算约3154万元，工期为12个月，质量要求：符合国家质量验收检验合格及以上标准。

2.2招标范围：本次招标分4个标段，各标段招标范围如下（最终以招标人发放的工程量清单为准）：

2.2.1土建及安装标招标范围：土建工程、金属结构制造及金属结构与设备安装。

2.2.2水泵、电机及附属设备标招标范围：水泵、电动机及其附属设备和相关备品备件、专用工具的设计、制造、试验、装配、包装、运输、交货、保险，监督和指导安装、调试、现场试验、试运行、交接验收以及有关技术服务等。

2.2.3电气一次、二次设备采购标招标范围：高低压开关柜、变压器及户外开关站设备采购，计算机监控系统、继电保护系统、直流系统、工业电视及厂内通信设备采购等。

2.2.4监理标招标范围：本次招标项目的施工及设备安装全过程监理。

2.3本项目招标金额：土建及安装标招标金额约：1996万元，水泵、电机及附属设备标招标金额约：702万元，电气一次、二次设备采购标金额约：384万元。监理标招标金额约：57万元。

3 申请人资格要求：

3.1土建及安装标段（投标人资格要求：

⑴具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包贰级及以上资质。

⑵具有有效的营业执照。

⑶具有有效的安全生产许可证。

⑷企业负责人（法定代表人）必须执有有效的A类安全生产考核合格证；

⑸拟投入项目负责人必须执有水利水电专业贰级及以上注册建造师证或建造师临时执业证书（不含外省施工企业贰级注册建造师证或建造师临时执业证）和有效的B类安全生产考核合格证；二级临时水利水电注册建造师须取得省级水行政主管部门颁发的上岗证，以江西省水利厅网站（http://www.jxsl.gov.cn/）公布的最新名单为准。技术负责人必须具备水利类专业中级及以上职称（非国有企业职称无效）；质检员必须执有水利工程有效质量检测员证书；专职安全员必须执有有效的C类安全生产考核合格证。以上人员均应是本单位在职人员，须提供劳动合同和社保证明，社保证明必须是在社保部门数据库中调取的近6个月的基本养老保险参保缴费证明，并经社保部门盖章确认，事业单位企业管理的投标人可以出具相关行政主管部门证明。本条所指安全生产考核合格证系指省级或以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

注：非江西省水利系统施工企业需持有江西省水利厅有效的《信用档案》，参加投标的投标人法定代表人或其委托代理人和拟投入项目管理人员必须符合《江西省水利厅关于公布在赣水利施工企业人员信息的通知》（赣水建管字[2012]133号）有关规定。拟投入的项目负责人（建造师）必须出席开标会。该建造师为江西省公共资源交易网（水利工程）企业用户库中人员，且不能为在建项目建造师，另有规定的除外。

⑹行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

⑺有效的南昌市水利建筑行业企业信用管理手册(拟投入本项目人员须同时是管理手册内备案人员)。

⑻投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省内水利工程投标资格状态。

注：投标企业在江西省水利厅通过从业单位信息备案审核通过，并已录入江西省公共资源交易网（水利工程）企业用户库单位，已办理了数字证书和电子签章（含单位公章和法人新笔签名）的单位。

注：本标段不允许联合体投标。

3.2水泵、电机及附属设备采购标段投标资格要求：

⑴具有国内独立法人资格，有效的营业执照（经营范围包含水泵内容），企业注册资本金不少于5000万元人民币，投标人在2013年流动资金不少于2000万元人民币（提供由会计事务所出具的年度审计报告（包括但不限于资产负债表、现金流量表和损益表）。

⑵投标人通过ISO9001系列质量体系认证。

⑶投标人在近五年内（2009年1月1日至2013年12月31日）具有在国内独立制造完成并投入使用水泵口径不小于1.6，功率不小于900KW立式轴流全调节泵业绩且运行良好。

⑷行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

注：本标段不允许联合体投标。

3.3电气一次、二次设备采购标段投标人资格：

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件一部分，如果投标人为联合体投标，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主办方和各方拟承担的工作和责任。否则将导致其投标文件被拒绝。

- 3.3.1如是独立投标资格要求

⑴具有独立法人资格，企业注册资金在1000万元及以上，具有该标段设备设计、生产制造和服务能力。

⑵投标人具有计算机信息系统集成三级以上（含三级）资质。

⑶投标人企业通过ISO9001系列质量管理体系认证。

⑷投标人所投标产品具有电气产品3C认证。

⑸行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

⑹投标人在近五年（2009年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）承担过水利信息自动化业务（提供合同和用户证明材料）。

⑺投标人近5年内（是指2009年1月1日至2013年12月31日）在国内独立设计和制造过电压等级12kV或以上且额定电流不低于630A的高压开关柜的国内项目，并已在2013年12月31日前投入使用且运行良好（提供相关合同及用户证明材料）。

3.3.2如是联合体投标资格要求：

3.3.2.1联合体主办方的资格要求：

⑴具有独立法人资格，企业注册资金在1000万元及以上，具有该标段设备设计、生产制造和服务能力。

⑵投标人具有计算机信息系统集成三级以上（含三级）资质。

⑶投标人企业通过ISO9001系列质量管理体系认证。

⑷投标人近五年（2009年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）承担过水利信息自动化业务（提供合同和用户证明材料）。

⑸需出具行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

3.3.2.2联合体方的资格要求：

⑴具有独立法人资格，有效的营业执照。

⑵投标人所投标产品具有电气产品3C认证。

⑶投标人近5年内（是指2009年1月1日至2013年12月31日）在国内独立设计和制造过电压等级12kV或以上且额定电流不低于630A的高压开关柜的国内项目，并已在2013年12月31日前投入使用且运行良好（提供相关合同及用户证明材料）。

⑷需出具行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

⑸联合体协议书。

注：本标段接受联合体投标，联合体主体方必须是具有计算机信息系统集成三级及以上资质的企业，联合方可以是高低压柜生产厂家，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加同一个标投标。

3.4监理标段投标人资格要求：

⑴具有独立法人资格，有效的水利部颁发的水利工程施工监理甲级或以上资质；

⑵拟投入的总监理工程师必须具备水利监理工程师注册证书和岗位证书（水利专业）

⑶拟上岗监理人员中均应具有水利监理工程师注册证书或监理员上岗证书。

⑷行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

⑸外省监理单位必须在江西省水行政主管部门办理备案登记。

⑹投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省内水利工程投标资格状态。

注：本标段不接受联合体投标。

5、 资格审查方法

本次招标项目（四个标段）采用资格后审，合格制，资格审查不合格的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，具体评审办法详见招标文件评标办法内容。

- 6 招标文件的获取

6.1施工标段有意参加投标人，请于2014年7月10日至2014 年8月4日自行在江西省公共资源交易网网站(网址， http://ggzy.jiangxi.gov.cn)下载招标文件，招标文件资料费800元/标段，交易系统使用费300元/标段，下载招标文件前缴纳，必须通过网上银行缴纳费用，不清楚或有疑问需咨询的，请致电江苏国泰新点软件有限公司客服电话：400-8503300。上述费用一经交纳，则不予退还。

6.2水泵、电机及附属设备采购标段、电气一次、二次设备采购标段、监理标段有意参加投标人，请于2014年7月10日至2014年8月4日起在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网(www.zhjlzx.com)自行下载招标文件，招标文件资料费800元/标段，招标文件资料费须从投标人注册所在地基本账户汇入指定账户（开户行：中信银行南昌海关桥支行；户名：江西中汇工程技术监理咨询有限公司；账号：7281310182600020218；资料费到账截止时间为2014年 8月4日18：00之前，按招标人要求到账的即视为报名）；投标人在银行办理转账时应注明“ 新建县流湖大泵站一期工程（    ）标段招标文件资料费”，以便招标人查询。

7、投标文件的递交

7.1施工标段（电子投标）投标文件的递交：

⑴施工标电子投标文件递交的截止时间为2014年8月5日9时30分，地点为 江西省南昌公共资源交易中心 。

⑵未在投标截止时间之前上传电子投标文件至电子招标系统中的投标文件，招标人不予受理。

7.2水泵、电机及附属设备采购标段、电气一次、二次设备采购标段、监理标段（纸质投标）投标文件的递交：

投标文件接受时间：2014年8月5日8时30分至9时30分，递交投标文件截止时间为2014 年8月5日9时30分之前，递交投标文件地点： 江西省南昌公共资源交易中心     。

8、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

9、其它事项说明：

9.1本次施工标招标文件的澄清、修改和补充等材料，将及时在江西省公共资源交易网(网址http://ggzy.jiangxi.gov.cn)网站上发布，请各投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

9.2根据赣水建管字【2013】239号文规定，投标人投标截止时间前须在开标现场递交其单位住所地或业务发生地检查机关出具的本单位及拟派项目负责人行贿犯罪档案查询结果原件（出具时间须为本公告发出之后，否则无效）。对经查询有行贿犯罪记录的，评标中给予该投标人相应扣分处理（详见评标办法内容）。

9.3施工标投标人拟投入建造师若有在建项目但已履行变更手续的，且变更手续日期须在2013年11月前，投标截止时间前须在开标现场提供经批准的变更手续原件以备核查（投标文件中应附复印件），否则视其为主动放弃中标资格。

9.4在本项目投标截止时间，如投标人拟投入的建造师存在以下情况的，视为投标人自动放弃本项目中标候选资格：1、已参与其他项目投标，且此项目中标候选人尚未公示的；2、已参与其他项目投标，公示为第一中标候选人且尚未签订合同的。

9.5本次招标将公示开启了投标文件的施工标投标人名称、施工项目负责人姓名及其注册执业证号、所使用的业绩名称（评标办法中如有业绩要求的）。中标后，施工企业应当与招标人签订《中标项目关键人员到位到岗承诺书》和《廉政协议书》。

9.6土建及安装标段要求投标单位的法定代表人及拟投入项目建造师在开标会之前到达开标会现场并签到，且需在开标会现场出示本人的身份证明材料，否则该申请人不能通过资格预审。

9.7水泵、电机及附属设备采购标段、电气一次、二次设备采购标段、监理标段招标文件的澄清、修改和补充等材料，将及时在江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com) 网站上发布，请各投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

9.8监理标段要求投标单位的法定代表及拟派本项目总监理工程师参加开标会。有关施工监理招标的解答、澄清和修改等补充材料，将在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

- 10、 发布公告的媒介

本次公告同时在中国采购与招标网、江西省招标投标网、江西省公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网发布。

- 11、 联系方式

招   标   人：新建县流湖大泵站一期工程建设项目部

地        址：新建县水务局

联   系   人：刘斌

电        话：13970078233

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

地        址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801

联   系   人：杨华

电        话：0791-83800108   13576270099

网        址：(www.zhjlzx.com)

2014年7月9日

## 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.1 | 招标人 | 新建县流湖大泵站一期工程建设项目部 |
| 1.2.2 | 招标代理机构 | 江西中汇工程技术监理咨询有限公司 |
| 1.2.3 | 项目名称 | 新建县流湖大泵站一期工程水泵、电机及附属设备 |
| 1.2.4 | 建设地点 | 新建县境内 |
| 1.3.4 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见第三章评标办法 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.6 | 投标截止时间 | 2014年8月5 日上午9时30分 |
| 3.7.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.8.1 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：从企业基本银行账户转出。 投标保证金的金额柒万元整人民币。 户名：江西省南昌公共资源交易中心 账号：7919 0124 2283 858 开户行：南昌银行工人支行 1、投标保证金必须在2014年8月4日下午17：00之前到达招标人指定账户，如未按招标文件要求到达招标人指定账户的，视为资格审查不通过。 2、投标保证金转账凭证需注明“新建县流湖大泵站水泵电机投标保证金”字样。 |
| 3.9.3 | 投标文件副本份数 | 正本1份，副本5份 |
| 3.9.4 | 装订要求 | 采用A4纸印刷，分别胶装成册，编制目录和页码 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 江西省南昌公共资源交易中心 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2014年8月5 日上午9时30分 开标地点：江西省南昌公共资源交易中心 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人； 评标专家确定方式：业主代表不超过1名，其余6名专家全部从江西省水利工程评标专家库中随机抽取。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：履约保函 履约担保的金额：中标金额的10% |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 投标人已标价供货清单电子文件 | 份数：1份； 格式：EXCEL1997～2003； 载体: U盘（不接受光盘）； 封装：报价标段的电子文件用信封密封并放入所投标段的投标文件正本封装袋内，并在信封上标注清楚投标人名称和标段名称 |
| 10.2 | 投标截止时间前须在开标现场提交的原件 | 1、本招标文件第3章评标办法资格审查部分所涉及的所有材料原件，未提供原件的不通过资格审查； 2、本招标文件第3章评标办法评分标准部分所涉及的所有材料原件，未提供原件的不予相应赋分； 3、投标保证金进帐单原件，未提供原件或未按要求缴纳投标保证金的其投标文件在开标现场按无效标处理。 |
| 10.3 | 中标人须支付费用 | √招标代理服务费，√交易中心场地综合服务费。 |
| 10.4 | 投标人代表出席开标会要求 | 投标人代表出席开标会要求：投标人法定代表人或其授权委托代理人。 投标人代表须在投标截止时间前到达开标会现场并签到，且须出示其有效身份证明原件（法定代表人须提供法人代表证或工商行政管理部门证明及其本人居民身份证；委托代理人须提供授权委托书及其本人居民身份证）；投标人持法定代表人签署的授权委托书必须是法定代表人及委托人本人签字，并加盖本单位单位公章后才生效，否则其投标在开标会现场按无效标处理 |
| 10.5 | 招标文件答疑、澄清 | 招标人书面澄清在投标文件截止时间15天前在江西中汇工程技术监理咨询有限公司网站上公布。各投标人应及时关注并查询，因查询不及时造成的后果由各投标人自负。招标人对招标文件的修改和补充是招标文件的组成部分。 注：本项目由投标人网上直接下载招标文件和招标文件的修改、澄清及补充通知，无法确定投标单位，因此原则上招标人不会在上述时间(招标人书面澄清截止时间)后发布招标文件的修改、澄清或补充通知，但为避免由于在上述时间后招标人临时发现或投标人临时提出招标文件的重大遗漏，招标人不得不在上述时间后发布招标文件的修改、澄清或补充通知，故郑重提醒投标人应仔细阅读该招标文件，并及时提出澄清或疑问，另外，在开标前三天，应再次查询江西中汇工程技术监理咨询有限公司(www.zhjlzx.com)网上是否有该项目新发布的招标文件修改、澄清或补充通知，以避免造成投标文件编制中的遗漏。在上述时间后发布的该招标文件修改、澄清或补充通知仍是招标文件的组成部分。因查询不及时造成的后果由各投标人自负。 |

#### 总则

##### 适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。

##### 项目概况

###### 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

###### 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

##### 投标人资质条件、能力、信誉

###### 响应招标文件要求、有生产和供货能力的供应商均可参加投标。

###### 投标人必须是具备提供本次招标货物的足够能力和资质，具有良好的商业信誉和财务状况及独立的法人资格的制造商。

###### 投标人应遵守有关的法律、法规和政策。

###### 投标人资质条件、能力和信誉条件，见投标人须知前附表。

##### 投标人资格要求

###### 投标人应具备承担本标段设备制造及安装的资质条件、能力和信誉：见本次招标资格审查文件内容。

###### 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

            - 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

            - 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

###### 投标人不得存在下列情形之一：

            - 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

            - 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

            - 为本标段的监理人；

            - 为本标段的代建人；

            - 为本标段提供招标代理服务的；

            - 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

            - 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

            - 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

            - 被责令停业的；

            - 被暂停或取消投标资格的；

            - 财产被接管或冻结的。

##### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 投标截止时间

投标截止时间：见投标人须知前附表。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 招标文件

##### 招标文件的组成

本招标文件包括：

            - 招标公告；

            - 投标人须知；

            - 评标办法；

            - 合同主要条款及格式；

            - 设备采购清单

            - 投标文件格式；

            - 技术标准和要求

            - 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险应由投标人承担。根据有关规定，没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

##### 招标文件的澄清

###### 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间15天前以书面形式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

###### 招标文件的澄清将在截止时间7天前，通过招标代理机构网站发布形式，但不指明澄清问题的来源。

###### 投标人及时关注查收，在投标人出席开标会签到视为确认收到澄清通知。

##### 招标文件的修改

###### 在投标截止时间7天前，招标人可以修改招标文件，通过招标代理机构网站发布。

###### 投标人及时关注查收，在投标人出席开标会签到视为确认已收到该修改通知。

#### 投标文件

##### 投标文件的语言和计量单位

###### 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

###### 投标人提交的投标文件中所使用的的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

##### 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

            - 投标函及投标函附录；

            - 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

            - 投标保证金；

            - 已标价设备采购清单

            - 响应承诺书；

            - 投标人基本情况表；

            - 技术文件

            - 商务、技术条款偏离表

            - 资格审查资料

            - 投标人须知前附表规定的其他材料。

##### 投标报价

###### 投标人应按第5章“设备采购清单”的要求填写相应表格。

###### 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第5章“设备采购清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

###### 投标人应在投标文件中的设备采购清单中填写投标单价(包括产品费、运输费、装卸费、原材料与产品检测费、保险费、清场卫生费、税金等一切费用)，最终合同结算价按投标单价进行计算。

##### 投标货币

投标应以人民币报价。

##### 技术性能及质量服务要求的响应

###### 投标产品技术参数表应就规格配置、性能要求和技术参数等方面逐项地做出详细、实质性地说明。

###### 投标人应提供有力的质量保证措施和优质的售后服务。

##### 证明投标人合格的资格文件

###### 投标人应填写并提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

###### 投标人提交的合格和资格证明材料应使招标人满意。

###### 投标人除必须具有履行合同所需提供货物的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

##### 投标有效期

###### 投标有效期从本章第1.6款规定的投标截止时间起算，在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

###### 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在招标代理机构网站发布通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

##### 投标保证金

###### 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

###### 对于未按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视其为非响应性投标而予以拒绝。

###### 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金（不计利息）。中标人的投标保证金，将在供货协议合同签定后扣除招标代理费后退还（不计利息）。

###### 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

            - 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

            - 投标人在投标过程中有违规行为；

            - 中标人在收到中标通知书后，未在规定期限内按规定签定供货协议合同或未按招标文件规定提交履约担保。

##### 投标文件的编制

###### 投标文件应按本卷第6章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

###### 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章（设备采购清单必须每页签字盖章，其它见第六章投标文件格式要求）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标人应保证所提供的全部资料的真实性、合法性。除投标人对错处做必要的修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章, 投标书因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标方负责。

###### 投标文件正本1份,副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

###### 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别胶装成册，编制目录和页码。

#### 投标

##### 投标文件的密封和标记

###### 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

###### 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套上还应写明以下内容：

            - 所投标段名称和合同编号；

            - 招标人的名称和地址；

            - 投标人的名称和地址，并加盖单位公章。

            - “在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

###### 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的递交

###### 投标人应在本章第1.5款规定的投标截止时间前递交投标文件。

###### 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

###### 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

###### 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

##### 投标文件的修改与撤回

###### 在本章第1.5款规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

###### 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第5.9.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

###### 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第5条、第6条规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

#### 开标

##### 开标时间和地点

招标人在本章第1.6款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理应签名报到，以证明其准时出席开标会议。投标人代表（指法定代表人或其委托代理人）在规定的开标会时间后到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

##### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

            - 介绍参加开标大会的现场来宾与前期招标工作情况；

            - 邀请出席开标大会的有关领导讲话；

            - 公布在投标截止时间前递交投标文件与投标保证金的投标人名称，并查验投标人出席开标会人员有效证件及本人身份证；

            - 在招标监督人员的监督下，由随机抽取的投标人代表检查投标文件的密封情况；

            - 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

            - 宣布投标文件开启顺序：分标段按投标人报名的先后顺序；

            - 按照宣布的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、标段名称及其他招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

            - 主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人，投标人的法定代表人或其委托代理人等在开标记录上签字确认；

            - 开标结束。

#### 评标

##### 评标委员会

###### 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成、成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

###### 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

            - 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

            - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

            - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

            - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

##### 评标

评标委员会按照第3章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第3章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 合同授予

##### 定标方式

评标委员会推荐的中标候选人，标明推荐顺序并在政府规定的网站进行公示。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

##### 中标通知

在本章第5.7款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在政府规定的网站进行公示。

##### 履约担保

###### 在签订合同前，中标人应在收到中标通知书后两天内按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。履约保证金的有效期到供货协议合同期满时止，有效期期满退还给协议供货供应商，不计利息。

###### 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

###### 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起的约定时限内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

###### 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

#### 重新招标或经批准不招标

##### 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

            - 投标截止时间止，投标人少于3个的；

            - 在开标过程中出现无效标、废标，使得有效投标人不足三家的；

            - 经评标委员会评审后否决所有投标的；

            - 评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；

            - 评标定标工作应当在投标有效期结束日三十个工作日前完成，不能如期完成的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期，同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

            - 中标候选人均未与招标人签订合同的。

##### 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，经行政监督部门批准后不再进行招标。

#### 纪律和监督

##### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

            - 招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

            - 招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

            - 招标人预先内定中标人；

            - 其它串通投标行为。

##### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

##### 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 需要补充的其他内容

##### 投标人已标价供货清单电子文件

投标人递交投标文件时，应提交已标价供货清单电子文件（以下简称电子文件），份数及格式见投标人须知前附表。

##### 投标截止时间前须在开标现场提交的原件

投标截止时间前须在开标现场提交的原件要求见投标人须知前附表规定。

##### 中标人须支付费用

投标人须知前附表规定须支付招标代理服务费的，招标服务费按国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格［2002］1980号、发改办价格［2003］857号)及发改价格［2011］534号文的规定按中标金额计算，发包人与中标人签订合同前，中标人应向招标代理机构支付招标服务费，否则不予签订合同。需缴纳的招标服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

投标人须知前附表规定须支付建设工程交易综合服务费的，中标人应在签订合同前向工程交易机构交纳其规定的建设工程交易综合服务费，否则不予签订合同。需缴纳的建设工程交易综合服务费投标人在投标报价时需考虑分摊到单价中，不单独列项。

##### 投标人代表出席开标会要求

本次招标投标人代表出席开标会要求见投标人须知前附表规定。

              - :

招标文件澄清申请函

编号：

__________________________（招标人名称）:

经过仔细阅读________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清：

1、……

2、……

……

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

              - :

招标文件澄清通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下澄清：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-8857382。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

              - :

招标文件修改通知

编号：

__________________________（投标人名称）:

经研究，对________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件，作如下修改：

1、……

2、……

……

请收到本通知书后以书面形式按招标文件第2章附件四格式在____年__月__日前回复确认，同时采用传真方式发至0791-88457382。

招标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

              - :

招标文件澄清通知、修改通知确认函

编号：

__________________________（招标人名称）:

你方____年__月__日发送的________________（项目名称）___________（标段名称）招标文件（澄清通知/修改通知），我方已于____年__月__日收到，通知的主要内容如下：

____年__月__日，_______________（文件名称及编号），共___（页码总数）____（条款总数）；

……

特此确认。

投标人：__________________________（盖单位章）

____年__月__日

              - ：

开  标  记  录  表

___________________（项目名称）_________（标段名称）

招标控制价A=______________

开标时间：________年______月______日______时______分

| 序 号 | 投标人名称 | 投标报价 （万元） | 标书有 效情况 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

开标结束时间：________年____月____日____时____分

主持人：         开标人：         唱标人：         记录人：          监标人：

________年____月____日

              - ：

中标通知书

___________________（中标人名称）:

你方于___________（投标日期）所递交的____________________________投标文件己被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_________________元。

请你方在接到本通知书后的___日内到____________________________（指定地点）与我方签订设备采购合同，在此之前按招标文件的相关规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

              - ：

中标结果通知书

____________________（未中标人名称）:

我方已接受_____________________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的___________________________投标文件，确定___________________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_____________________________（盖单位章）

法定代表人：_________________________（签字）

____年__月__日

## 评标办法

项目名称： 新建县流湖大泵站一期工程水泵、电机及附属设备采购

一、评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则。

二、评标委员会的组建

评标采取评标委员会负责制。评标委员会由7名评标专家组成，其中招标人代表不超过1人，其余评标专家按照《江西省水利工程建设项目招标投标管理暂行办法》（赣水建管〔2010〕236号）随机抽取。评标委员会设主任委员1名，由评标委员会推荐产生。评标委员会分技术商务组和报价组，技术商务组由5名相关技术类专业人员组成，报价组由2名经济类专业人员组成。

三、评审程序

1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、技术商务组评委根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，去掉一个最高分，去掉一个最低分，平均后为投标人的技术商务部分得分。报价组对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。

3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

四、资格审查

评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对资格审查合格的投标人的投标文件进行详细评审，资格审查不合格的投标人的投标文件将被否决。

不符合下列资格审查条件之一或未提供相关原件者，则该投标人不能通过资格审查。

⑴具有国内独立法人资格，有效的营业执照(经营范围内包含水泵内容），企业注册资本金不少于5000万元人民币，投标人在2013年流动资金不少于2000万元人民币（提供由会计事务所出具的年度审计报告（包括但不限于资产负债表、现金流量表和损益表）。

⑵投标人通过ISO9001系列质量体系认证。

⑶投标人在近五年内（2009年1月1日至2013年12月31日）具有在国内独立制造完成并投入使用的泵口径不小于1.6m，功率不小于900KW的立式轴流全调节泵业绩且运行良好（注：提供设备合同原件、设备运行良好的用户证明材料或已验收材料原件，用户证明材料或已验收材料指项目法人或运行管理单位出具的证明材料，原件中必须有立式轴流泵口径、单机容量、投运时间、运行情况等说明）。

⑷行贿档案查询结果（开出的时间必须是公告之日后开具的）。

五、响应性评审

1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2、评标委员会对通过资格审查的所有投标文件，审查是否对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，经评标委员会确认，作废标处理，并在评标报告中做出说明。

3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字或加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键供货期、关键工程质量保证措施、投标价格；

(4)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限或投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求（或未能在实质上响应的）；

(5)投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

(6)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(7)不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

六、评分标准

采用控制价综合评估法，对投标文件中的投标报价、技术和商务三部分进行综合评分（百分制），其中投标报价部分50分，技术部分30分，商务部分20分。

一）投标报价部分（50分）

1、投标人的已标价设备清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2、本项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98 倍值，即0.98×A。

3、评标价的确定

评标价C=(0.8A+0.2B-G)×K+G。

其中：

（1）A 为招标人编制的招标控制价。

（2）B 为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B 值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价的85%的（85%×A）。

（3）G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

(4)K 为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98 五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取投标人代表，再由该投标人代表随机抽取相应的K 值。

4、投标报价分值的计算

(1)投标报价与评标价之比等于1 时，该报价得分为50分。

(2)投标报价与评标价之比大于1 时，每高1%扣2分，直到扣完该报价得分为止。

(3)投标报价与评标价之比小于1 时，每低1%扣1分，直到扣完该报价得分为止。

(4)报价分值计算采用直线内插法并精确到小数点后两位(四舍五入)。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价设备清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值2分(采用直线内插法并精确到小数点后两位)。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。

5、投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和数量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价必须取小数点后两位（四舍五入）进入设备清单中进行计算。

二）技术部分(30分)

满足以下要求并无重大技术性错误的最低总评分不能低于27分。

(1) 技术方案和性能保证(10分)

1) 原型、模型水泵性能保证。

①、模型水泵水力性能：评分3分。

模型水泵水力性能指标(能量和汽蚀性能)好的得3分；较好的得2分；一般的得1分。

投标时需附模型水泵的试验资料和试验台的相关资料，试验台需经国家有关部门检测鉴定并加盖所属单位公章。

②、原形泵的性能参数、效率保证和运行范围：评分5分。

a.根据投标人所选原形水泵转速、直径合理性进行评分，分值0-3分。

b.按照水泵工作性能曲线高效区域宽广性，运行范围的优劣评分,分值0-2分。

③、检测设备：评分2分。

根据质量检测(含叶片检测)设备先进、完备性评分,分值0～2分。

(2) 技术力量、装备能力（8分）

①、技术力量雄厚，具有流体力学（水力机械、流体机械）专业高级工程师4名的得2分，4名以下不得分，以后每增加1名得1分，最高得4分，本项满分6分。

评审依据：职称资格证书、聘书原件和社保职证明材料原件

②、按生产加工设备是否先进和完备评分：满分2分

投标人具有大型五轴联动数控镗铣床设备，能在投标人自己的工厂内进行本转轮叶片的五轴联动数控加工的得2分，具有大型三轴联动数控镗铣床设备，能在投标人自己的工厂内进行本转轮叶片的三轴联动数控加工的得1分，其它不得分。

评审依据：提供订购设备的合同复印件加盖单位公章评分。

(3)、质量控制与安全保证措施（5分）

①、质量保证体系是否健全完善、控制措施是否具体可行、制度是否落实， 0～3分；

②、安全生产保证措施是否具体，0～2分。

(4) 生产和交货计划（4分）

①、按生产计划（包括铸锻件、材料采购计划，设计进度计划和制造进度计划等）是否合理可行评分，0～2分；

②、按交货进度计划是否满足要求，当发包人要求交货时间变化时，应急交货方案是否合理可行评分，0～2分；

(5) 现场技术服务及售后服务（3分）

①在江西境内设有独立的分支机构(分公司或办事处)且有专人负责售后服务人员的得2分，没有不得分。

评审依据：分公司为售后服务机构的提供分公司营业执照、组织机构代码证、售后服务人员聘用合同及社保证明材料；办事处为售后服务机构的提供租赁房屋合同或房屋产权合同、售后服务人员聘用合同及社保证明材料。

②承诺在24小时到现场解决问题的，得1分，承诺在48小时到达现场解决问题的，得0.5分。评审依据：投标人需加盖单位公章和法人章的自行承诺今后服务函。

三）商务部分（20分）

投标人提交的证明材料原件须与投标文件一致；未提供原件的或原件提供不全的或提供的原件与投标文件不一致的，该项不计分。

(1) 类似项目业绩（10分）

①近五年内（2009年1月1日至2013年12月31日，以合同签订时间为准）在国内泵站独立完成并投入使用的泵口径不小于1.6m，配套电机功率不小于900KW的立式轴流泵业绩且运行良好10台套得5分；以后每增1台套得1分，本项最多不超过10分；10台套以下不得分。

评审依据：设备合同原件、设备运行良好的用户证明材料或已验收材料原件（用户证明材料或已验收材料指项目法人单位或运行管理单位出具的证明材料，原件中必须包含立式轴流泵口径、单机容量、投运时间、运行情况等说明）。

(2)资质能力情况（3分）

①、具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，没有不得分。

②、具有ISO１４００１环境管理体系认证证书的得1分。

③、具有GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书的得1分，没有不得分。

评审依据：证书原件。

(3) 信誉情况（5分）

①、企业获省级及以上工商行政管理部门颁发的“重合同守信用”证书的得2分，获得地市级工商行政管理部门“重合同守信用”证书的得1分，其它不得分。

②、自2011至2013年连续三年由省级（含）省级及以上银行或共授权的专业资信评估机构出具的信用等级的，获得AAA证书的得2分，连续两年获得AAA级证书的是1分，一年获得AAA级证书的得0.5分。其余不得不得分。

评审依据：证明或证书原件。

③、财务状况在2011～2013年间连续3年盈利的得1分，有2年盈利的得0.5分，否则不得分。评审依据：提供近三年经审计的财务报表原件。

(4)投标文件资料完整性及质量（2分）

投标文件资料完整性及质量较好得2分，一般得1分，较差得0.5分。

七、中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标全过程由南昌市监察局驻南昌市水务局监察室、南昌市水工程招标办进行监督。

八、其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

## 合同主要条款及格式

采 购 合 同 协 议 书

合同名称：______________

合同编号：______________

甲方：____________________________（买方）

乙方：____________________________（卖方）

甲、乙双方根据新建县流湖大泵站一期工程水泵、电机及附属设备标采购标         （标段名称）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________________________________元（￥_______________元）人民币。

三、合同文件的优先顺序

进入合同的各项文件及其优先顺序如下：

（1）合同协议书及有关补充文件；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录（包括投标辅助材料）；

（4）技术标准和要求；

（5）经评审确认的已标价设备采购清单；

（6）经双方确认进入合同的其他文件。

四、技术资料

1.乙方应在签订本合同30天内向甲方提供使用货物的有关技术资料（生产工艺、原材料选用与质量检测评定结果等）。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方交纳中标金额的10%作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

1. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

3. 经甲方同意，乙方可以将设备的安装分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的设备安装资质，并不得再次分包。乙方应当就分包项目向甲方负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

九、质保期和质保金

1.质保期1年（从设备安装完毕后通水验收合格之日起计算）。

2.质保金为合同金额的5%。

十、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：7个月

交货进度表

| 序号 | 货物名称 | 机组号 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 |  |
| 1 | 水泵基础预埋件 | 合同签订2个月内 | 合同签订2个月内 | 合同签订2个月内 | 合同签订2个月内 |  |
| 2 | 水泵主体 | 合同签订4个月内 | 合同签订4个月内 | 合同签订5个月内 | 合同签订5个月内 |  |
| 3 | 同步电动机 | 合同签订6个月内 | 合同签订6个月内 | 合同签订7个月内 | 合同签订7个月内 |  |
| 4 | 励磁装置 | 合同签订6个月内 | 合同签订6个月内 | 合同签订7个月内 | 合同签订7个月内 |  |
| 5 | 备品备件 | 合同签订6个月内 |  |  |  |  |
| 6 | 专用工具 | 合同签订4个月内 |  |  |  |  |

2.交货方式：一次性交货

3.交货地点：新建县流湖大泵站一期工程泵站内

十一、货款支付

1.付款方式：本合同采用转帐方式付款。

合同签订前乙方提供合同总金额10%的履约保证金，如乙方在签约前未在规定的时间内提交履约保证金，则甲方有权拒签合同；合同生效后一周内，甲方支付乙方合同总价的10%作为预付款，在支付预付款之后乙方须向甲方提交银行提供的预付款保函（按预付款的10%提交）；当合同所有设备及附件到达甲方指定现场时，双方共同对合同设备进行开箱验收，验收合格并完整交付所有正式的技术文件和图纸后支付合同总价的60%（预付款全部抵扣完毕）；设备安装调试运行合格后，甲方再向乙方支付合同总价的20%，经财政部门审计后支付至合同价款的95%，余款5%作为合同设备的质量保证金，在质量保证期结束且无任何质量问题后，买方向卖方付清合同价余款。

2.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按以下第（1）办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后最迟不超过24小时到达甲方现场。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收取成本费。

十四、验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装指导并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十五、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十六、违约责任

1.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十九、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经审核部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本_____份 (用途)。

甲   方：   （名    称）                  乙   方：   （名    称）

（盖单位章）                              （盖单位章）

法定代表人：   （姓    名）               法定代表人：   （姓    名）

（或委托代理人） （签    名）             （或委托代理人） （签    名）

地    址：                                地    址：

网    址：                                网    址：

电    话：                                电    话：

电    传：                                电    传：

传    真：                                传    真：

电报挂号：                                电报挂号：

邮政编码：                                邮政编码：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

## 设备采购清单

#### 设备采购清单说明

##### 本工程量清单中的数量为暂定数量，与实际需要的数量有出入，最终结算数量为实际供货数量。

##### 本设备采购清单应与招标文件中的招标需求、投标人须知、合同主要条款及格式、图纸等一起阅读和理解。

#### 设备采购投标报价说明

##### 设备采购清单报价组成

            - 投标报价汇总表

            - 设备采购清单报价表

            - 计日工项目计价表

            - 单价分析表

##### 除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写（四舍五入保留小数点后两位，下同），且只允许有一个报价。投标人必须全部进行填报，并提供电子版本一份；未填写的单价和合价，则视为已包括在其他单价和合价中,未填写单价的视为该项单价为零。

##### 除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中应由卖方缴纳的税金和其它费用均应计入投标报价中。

##### 投标报价为最终结算价（含运费、保险及各种税费等费用),并不因数量调整单价。投标单位须负责指导安装和试运行合格。

#### 单价分析表的编制说明

##### 单价分析表中组成单项设备的规格（包括材质规格、型号）、型号、参数、计量单位及分项清单量投标者应一一填写，投标者应根据自己的投标设备设计，完整填写单项设备组成项目、规格、型号、参数，无论单项设备所列的分项、型号、规格参数、数量、是否缺漏或完整，均视为满足合同要求的完整性单项设备的合价。

##### 投标人在编制清单时应充分考虑机电设备、备品备件的设计、制造、试验、装配、包装、运输、交货、保险，监督和指导安装、调试、现场试验、试运行、交接验收、全部技术文件的提供和后续服务等，全部包含在综合单价中。

##### 单价分析表由各投标人自行确定表格样式。

##### 3.4为保证设备质量，对于在技术条款中有技术要求的设备和主要装置性材料，投标人应根据技术条款的有关品牌（或同档次及以上产品）及技术要求报价，并标明厂家名称；对于工程量清单中未列明规格型号的项目，投标人应根据技术参数的有关要求，选择性能优良的知名品牌产品作出报价，并在相应的备注栏中注明三个知名品牌生产厂家，供发包人选择。
    3.5承包人负责采购的设备和主要装置性材料定厂应经发包人、监理人和设计单位认可，同时参与采购合同谈判全过程。由承包人负责采购的设备，应以设计技术要求、施工图纸和设备清单为准。如发包人认为承包人采购的设备和主要装置性材料不符合要求时，有权另行选择厂家，且价格不予调整。

#### 其他说明

##### 设备采购清单中任一子目的单价乘其工程量的乘积与该子目的合价（四舍五入保留小数点后两位，下同）不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经合同双方共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。

##### 若投标报价汇总表中的金额与相应的各分组设备采购清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组设备采购清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表中相应部分的金额和投标总报价。

##### 本卷第6章“投标文件格式”第五项“已标价设备采购清单”内容及格式采用本章第4款“设备采购清单”的内容与格式。

##### 本项目的招标控制价A=7022459万元，其中G值详见设备采购清单。

#### 设备采购清单报价：投标人按招标文件要求自主报价。

##### 投标报价汇总表

新建县流湖大泵站一期工程水泵、电机及附属设备标采购标

投标报价汇总表

| 组号 | 分组工程名称 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |

投标人：_____(名称)______

(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：_____(姓名)______

(签名)

________年____月___日

##### 设备采购清单报价表

| 水泵、电机设备采购标投标报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:新建县流湖大泵站一期工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 数 量 | 单价(元) | 总价(元) | 备 注 |  |
| 一 | 1600ZLQ型立式全调节轴流泵及其附属设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1600ZLQ型立式全调节轴流泵(干式结构) | 台 | 4 | 589362 |  | 控制单价，含以下报价 |  |
| 1.1 | 水泵底座 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.2 | 进水锥管 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.3 | 叶轮 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.4 | 叶轮室 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.5 | 主轴 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.6 | 水泵主轴密封 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.7 | 导轴承 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.8 | 导叶体 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.9 | 基础部件、垫铁、千斤顶等 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.10 | 60°出水弯管 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 2 | 附属设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 免抬轴水泵叶片调节机构 MT-08型 | 套 | 4 | 78000 |  | 控制单价 |  |
| 2.2 | 出水直钢管 DN1600,δ=14mm | m | 10 |  |  | 两端配法兰和连接件 |  |
| 2.3 | 出水管伸缩节 SSQP-0.6型 DN1600 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 2.4 | 30°出水弯管 DN1600，δ=14mm，R＝2400mm | 套 | 4 |  |  | 两端配法兰和连接件 |  |
| 2.5 | 双节浮箱式拍门 2400mm×2400mm | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 2.6 | 自动化元件 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 2.7 | 管路中的管件和各种阀门等 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 二 | TL900-20/2150型同步电动机及其附属设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TL900-20/2150型同步电动机 | 台 | 4 | 599000 |  | 控制单价，含以下报价 |  |
| 1.1 | 电动机定子 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.2 | 电动机转子 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.3 | 上机架 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.4 | 下机架 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.5 | 推力轴承、导轴承 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.6 | 集电环和碳刷 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 1.7 | 上下机架密封盖板 | 套 | 4 |  |  | 不报价 |  |
| 2 | 附属设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 机组测温屏 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 2.2 | 电机主接线盒 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 2.3 | 辅助接线盒 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 2.4 | 中性点避雷器及其连接电缆 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 2.5 | 自动化元件 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 励磁装置 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 同步电动机励磁装置安装 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 3.2 | 励磁变压器及其辅助设备 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 3.3 | 晶闸管静止整流型励磁装置 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 3.4 | 励磁电缆等附件 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 三 | 备品备件 | 项 | 1 | 202149 |  | 控制单价，见技术条款相关章节 |  |
| 四 | 专用工具 | 项 | 1 | 10000 |  | 控制单价，见技术条款相关章节 |  |
| 五 | 技术服务费用 | 项 | 1 | 72000 |  | 控制单价，见技术条款相关章节 |  |
|  | 控制价 |  |  |  | 7022459 |  |  |

第六章  投标文件格式

新建县流湖大泵站一期工程水泵、电机及附属设备标采购标招标

投 标 文 件

合同编号：【】

投   标   人：________________________________

_______年_____月_____日

目  录

一、投标函、投标函附录及函诺书

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价设备采购清单

六、响应承诺书

七、投标人基本情况表

八、其他材料

- 一、投标函、投标函附录及承诺书

- （一）投标函

新建县流湖大泵站一期工程建设项目部:

1．我方己仔细研究了新建县流湖大泵站一期工程水泵、电机及附属设备标采购标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）__________元投标总报价（详见已报价设备采购清单）供货，按招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2．我方承诺提交的投标文件(包括已报价设备采购清单、响应承诺书和其它投标文件)在投标截止时间后90天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_______________元（￥_____________）。如果我方在本投标书有效期内撤回，或在接到中标通知书后的 5 天未能或拒绝签订合同协议书，或未能提交合同履约保证金，你单位有权没收我方的投标保证金，另选中标人。

4．如我方中标：

(l）我方保证在收到你方的中标通知后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前去签订合同。

(2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约保证金，作为我方的履约担保。

(5）我方保证接到你方供货通知清单后3天内按货物清单要求运入供货地点，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（6）我方承诺同意你方按招标文件第4章第十一款规定的付款方式并遵照执行。

5.我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后。

7.               （其它补充说明）。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

- （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货及安装任务完成期限 | 2014年 月 日至 2015年 月 日 |  |
| 2 | 缺陷责任期 | 1年 | 从设备安装完毕且经试运行验收合格之日起计算 |
| 3 | 供货货物及安装质量标准 |  |  |
| … | … |  |  |

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

网    址：_________________________________

电    话：_________________________________

传    真：_________________________________

邮政编码：_________________________________

________年____月____日

（三）承 诺 书

我单位承诺，不挂靠借用资质投标或违规出借资质投标、不弄虚作假投标、不相互串通投标，如有以上投标行为，自愿接受有关部门限制市场准入、降低或取消从业资质、吊销执业资格、没收违法所得、没收投标保证金（诚信保证金、履约保证金）、罚款、列不良行为、记黑名单处理。

法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）

投标单位：（盖单位章）

日期：       年     月    日

（四）承 诺 函

我单位承诺，在参与                         （标段名称）投标时，保证所有提交的证件、资料的真实性。招投标行政监督部门可依法对其进行检测、鉴定，若鉴定不是原件的，我公司愿意接受处理并承担相应检测、鉴定费用。

投标人名称：                  （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字）

年      月     日

- 二、法定代表人身份证明

投标人名称：_________________________________

单位性质：___________________________________

地址：_______________________________________

成立时间：_______年____月____日

经营期限：___________________________________

姓名：_______性别：_____年龄：____身份证号码：_______________________职务：_________

系__________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

________年____月____日

- 三、授权委托书

本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改新建县流湖大泵站一期工程水泵、电机及附属设备标采购标（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件

投标人：______________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

- 四、投标保证金

（请附交纳投标保证金的银行回执单复印件。）

- 五、已标价设备采购清单

具体内容与格式要求见第5章“设备采购清单”规定。

- 六、响应承诺书

- （一）产品技术性能响应承诺书

新建县流湖大泵站一期工程建设项目部:

我方承诺所提供的投标设备完全满足招标文件第二卷“技术标准和要求”的所有要求，并郑重承诺以下内容：

一、投标产品质量下承诺：

1、质量保证期时间为设备到达目的地之日起至设备安装完毕并验收合格后一年，在质量保证期内，我公司负责维修、替换不合格的设备并承担所有费用（包括设备调换的运输费用），如需急用我公司将以最快速度送达现场，更换后的部件质量保证期仍为12个月。

2、保证产品质量完全符合招标方提出的质量、规格和性能要求，并在产品保证期内无异常。如果投标方货物质量达不到招标方的要求，招标方将保有对投标方的索赔权。

3、严格检查和控制原材料、配件的进厂质量。

4、保证所供的设备的制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供设备尽快进行免费更换，直到需方满意为止。

5、保证所供产品均为全新产品。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- （二）产品供货响应承诺书

新建县流湖大泵站一期工程建设项目部:

根据招标文件要求，我方若中标，我方在协议供货有效期内郑重承诺：

1、我方保证按照合同规定的产品规格、交货期和要求，按时将货物送到贵方指定地点。

2、按合同要求贵方可以在任何时候任何情况下通知我方送货。我方保证在接到贵方书面通知后3天内供货，交货地点由贵方指定。

3、对贵方急需的产品，我方保证以最快的速度供货并承诺最迟2天内到货。

4、如果我方提供的产品不符合同规定的技术要求，则贵方有权要求退货，所造成的一切经济损失由我方自行承担，否则承诺贵方有权没收我方的履约保证金。

5、如果我方未按规定期限和规定地点交货，每拖延1天贵方可扣除供货货款的0.6%作为对我方的处罚，并没收我方的履约保证金。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- （三）售后服务响应承诺书

新建县流湖大泵站一期工程建设项目部:

根据招标文件要求，我方若中标，我方郑重承诺：

1、若我方中标，在接到中标书面通知后 7 天内或签订中标合同前，在江西省范围建立中标产品长期售后服务点（需提供授权书和合同原件，被授单位提供营业执照或组织机构代码等原件）。如未能提供以上材料，则接受招标人采取的取消我公司中标资格，并没收我公司的投标保证金。

2、我方会选择具有丰富实践经验的技术人员为免费为用户培训使用、安装、维修人员。售后服务点承诺参与现场安装等事宜，提高施工质量和降低用户管理成本。定期对用户进行回访，对产品质量进行跟踪。

4、我方所提供的货物一旦发生质量问题，相关人员将在接到需方通知的    小时内到达现场解决问题。若我方不能在规定时间内到达现场，贵方有权进行维修，所发生的费用和责任由我方承担并处每次5000元罚款。

5、____年内免费保修，免收人工费、服务费（因设备质量问题产生的维修、配件材料更换及相关工作务）。

6、质保期后我方以最优惠的价格、最优质的服务向用户提供。

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人(或委托代理人)：_____________________（签字）

________年____月____日

- 七、投标人基本情况表

1.名称及概况：

（1）制造厂名称：____________________________________________________

（2）总部地址：______________________________________________________

传真/电话号码：____________________ 邮政编码：__________________

（3）成立和/或注册日期：_____________________________________________

（4）注册资本：______________________________________________________

（5）法定代表人姓名：________________________________________________

2.制造投标货物的设施及有关情况：

| - 工厂名称地址 | - 主要设施名称 | - 年生产能力 | - 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

3.开立基本帐户银行的名称和地址：__________________________________________

4.其他情况：______________________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件（附营业执照、组织结构代码资料复印件）。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

5.近年完成的类似供货业绩情况表

（近年是指2009年1月1日至2013年_12月31日）

投标人近年完成的供货业绩情况表应附中标通知书、合同协议书、用户证明材料或已验收材料复印件。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购方名称 |  |
| 采购方地址 |  |
| 采购方电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 合同主要采购内容 |  |
| 项目描述 |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- 八、技术文件

投标人编制技术文件时应采用文字并结合图标形式说明拟提供的设备和服务符合招标文件的规定，应包括拟提供设备主要技术和性能的详细说明，拟提供设备与技术条款的偏差；交货方式；安装方案；拟提供的技术服务的内容、方式等。

供货标准和方案内容包括但不限于：

1、拟提供设备所采用的技术标准；

2、合同设备性能表；

3、检验和验收方案；

4、交货方案及交货进度表；

5、安装方案

6、拟提供的现场服务计划

5.1  拟提供的现场服务技术人员

5.2  与买方的联络会

5.3  安装现场技术指导及技术配合

5.4  保修期内的维修服务

7、投标人认为有必要提供的其他资料

- 九、商务、技术条款偏离表

5-1商务条款偏离表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须声明，除本表的偏离外，其他均响应并符合招标文件要求，否则评标时可能被判定为不接受招标文件要求。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

5-2 技术条款偏离表

投标人名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的技术条款 | 投标文件的响应 | 是否偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须声明，除本表的偏离外，其他均响应并符合招标文件要求，否则评标时可能被判定为不接受招标文件要求。

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

- 十、资格审查材料

(请将用于资格查验材料的复印件附后)

# 技术标准和要求

新建县流湖大泵站一期工程

水泵电机及附属设备采购标招标文件

第二卷  技术文件

招   标   人： 新建县流湖大泵站一期工程建设项目部

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

编  制 单 位：江西省水利规划设计院

二〇一四年四月

目  录

第1章  水泵技术条款	1

1.1  一般技术条款	1

1.2  专项技术条款	12

第2章  电动机技术条款	27

2.1  电动机一般技术条款	27

2.2  电动机专项技术条款	34第3章  附图	51

第二卷  技术文件

## 水泵技术条款

1.1  一般技术条款

1.1.1  工程概况

流湖大泵站位于新建县流湖乡境内流湖圩桩号7+350处，圩堤总长9.8km，保护面积72.92km2，保护耕地8.59万亩，保护人口5.46万人，排涝面面积201km2，涉及新建县厚田乡、石埠乡、生米镇、流湖乡、石岗镇、西山镇等共6个乡镇部分农田。流湖大泵站属中型泵站，装机总容量3600kW，设计流量32m3/s，水泵选用4台1600ZLQ全调节轴流泵，设计扬程为7.75m，最大扬程为9.10m，平均扬程3.90m，配套电机型号为TL900-20/2150，单机功率900kW。

流湖大泵站工程计划    年   月开始土建施工，安装泵组的日期为   年      月，    年     月完成安装，    年    月调试并投入试运行，投标人根据上述时间要求提出合理的供货进度表。卖方必须按上述的控制时间安排自己的设备制造进度计划。

1.1.2  工作内容

本技术条款所涉内容包括4台1600ZLQ立式全调节轴流泵及其附属设备，包括水泵本体、全调节装置及附件、监测仪表、自动化元件、连接管道、伸缩节、拍门、备品备件、专用工器具、埋设件和吊装附件等的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、安装监督和培训服务。

流湖大泵站水泵设备供货范围如下：

（1）4台套1600ZLQ立式全调节轴流泵及其附属设备。

a） 水泵本体包括：进水锥管、进口伸缩节、叶轮室、叶轮、主轴、导叶体、水泵导轴承、泵轴密封、60°出水弯管、底座、水泵连接法兰以及水泵安装固定调整用的基础板、基础螺栓、调整垫板、锚杆、拉索、钢架、固定杆、支承千斤顶及其它在浇筑混凝土时需拉紧、支撑和固定设备的基础材料等。

b） 4台套免抬轴水泵叶片调节机构。

c） 水泵附属及辅助设备包括：30°出水弯管，水泵水平出水钢管，出水管伸缩节，出水拍门及连接件等。

（2） 卖方提供水泵及其附属设备的油、气、水系统中所有阀门、自动化元件和设备与非本合同文件的设备之间相连的油、气、水管路应供至设备支座外第一对法兰处，电缆供至卖方提供的盘柜和端子箱处。

（3）卖方提供设备安装、拆卸和重新组装所必需的专用工具、专用设备、配件和其它所需的特殊设备。

（4）卖方提供水泵及其附属和辅助设备运行和维修的备品备件。

（5）任何元件或部件，如果在合同文件中未专门提到，在机组5年运行期内和安装过程中易损坏的零部件，卖方应增加项目和数量并应予以提供，其费用包括在设备总价中。

1.1.3  标准与工艺

（1）招投标书中采用的技术标准名称和编写代号：

机构名称                             缩写

国际电工委员会                       IEC

国际标准化组织                       ISO

美国材料试验学会                    ASTM

美国机械工程师协会                  ASME

中华人民共和国国家标准               GB

中华人民共和国电力行业标准            DL

中华人民共和国水利电力部标准          SD

中华人民共和国水利部标准              SL

中华人民共和国机械工业部标准          JB

中华人民共和国石油工业部标准          SY

中华人民共和国冶金部标准              YB

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准。在国内标准缺项或不完善时，可参考选用国际标准或其它国家标准。

如果这些标准的内容有矛盾时，应按较高标准条款执行。如果卖方选用本标书规定以外的标准时，则需提供这种替换标准供买方审查和分析，仅在已证明替换标准相当或优于规定的标准、并获得买方的书面认可才能使用。

选用的标准，应是在招标书发出前已颁布的最新版本。

（2）所有螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应用GB和ISO标准。凡与水接触的紧固件均应用防锈和耐腐蚀的材料制造。

（3）设备制造应采用先进的工艺，以保证各种运行情况正常运行可靠。所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。

零部件应有良好的互换性和便于安装及检修。

1.1.4  材料

（1）在此规定的设备和部件的制造中所用材料应符合本规定的标准、规范和本标书的要求，可以使用替换材料，但卖方应在投标文件中陈述有关替换材料的详细说明，其种类、等级、牌号等应在卖方呈送供审查的图纸上标出。。

（2）材料标准

灰铸铁件						            GB9439

一般工程用铸造碳钢件				         GB11352

碳素结构钢					                GB700

优质碳素结构钢钢号一般技术条件		      GB699

低合金结构钢					             GB1591

合金结构钢技术条件				          GB3077

铸造轴承合金					             GB1174

铸造铜合金技术条件				          GB1176

碳素结构钢和低合金结构钢热轧原钢板及钢带      GB3274

压力容器用碳素钢和低合金钢厚钢板		        GB6634

齿轮材料及热处理质量检验的一般规定		        GB8539

国家颁布实施的其他最新规程规范和标准。

1.1.5  材料试验

用于设备的主要零部件的材料都应经过试验，试验应按GB或ASTM标准的有关规定进行，并提供相应的试验报告备查，其机械性能及化学成份应符合相应的材料标准。

1.1.6  铸件（铸钢件、铸铁件）

（1）铸件不允许有影响使用性能的裂纹、疏松、缩孔等缺陷存在。

（2）铸件不得用锤击、堵塞、涂添或浸渍等办法来修补渗漏和缺陷。

（3）铸件表面或用喷砂，喷丸或其它方法清理干净，分型面的飞边或浇、冒口的残余均应切除，使铸件表面齐平。

（4）材料力学性能试验：试验形式和尺寸按GB6397-86《金属拉伸试验方法》和GB977-84《灰铸铁件机械性能试验方法》的规定；试验方法按GB228-2002《金属材料室温拉伸试验》和GB977-84、GB5675-85《灰铸铁分级》规定。

（5）铸件的形状、尺寸、重量和偏差按JB280第I级和GB6414-86《铸件尺寸公差》的规定。

（6）缺陷处理：灰铸件如有裂纹、疏松等缺陷不得焊补。铸钢件次要缺陷系指需补焊的坑深度不超过实际厚度的25%，但不大于25mm，且需补焊的面积小于1000mm2/m2的缺陷，超过此界限则为主要缺陷，经监理工程师确认，若干次要缺陷累积在一起时，亦认为是主要缺陷。有主要缺陷的铸钢件将被拒收，若产生的缺陷导致承受应力的断面厚度减少30%以上，或缺陷断面处的应力超过许用应力30%以上的铸钢件，亦将被拒收。对于不规则的小缺陷和不削弱铸钢件强度的小缺陷，可按照铸件行业的习惯做法进行修补，卖方应提供完整的铸件缺陷报告，报告应包括所有缺陷位置与尺寸的图纸、补充草图、照片、金相试验报告，报告还应说明缺陷的类型、产生原因和为避免再出现相似缺陷的措施、对铸钢件设计和工艺进行修改的建议、修补的详细程序和修复后无损探伤检查的方法等。经监理工程师认可后，方可进行修补，修补后与图纸尺寸相符。热处理后的铸件修补后应重新热处理。若卖方认为不需要重新处理时，需经监理工程师认可。

1.1.7  锻件

（1）锻件材料力学性能试验：试样型式和尺寸按GB2975-1998《钢铁力学及工艺性能试验取样规定》的规定，拉力试验按GB228-2002的规定，硬度试验按GB231-84《抗折强度试验》规定，碳素钢锻件的力学性能应符合GB699-88《优质碳素结构钢技术条件》的要求。

（2）锻件质量应良好，无有害缺陷，其它缺陷深入到锻件的极限尺寸应予报废。

1.1.8  焊接

（1）在焊接水泵电机壳体重要结构的焊缝前，应由卖方根据结构的特点及其质量要求，编制一份完整的焊接工艺过程大纲，大纲应由需要焊接的每个结构的详细的工艺过程和用于每个需要焊接接口的工艺过程的表格或图表组成，以指导焊接。

（2）焊接件焊接后应整体作消除应力热处理。

（3）除非在专项技术条款各节中另有规定，所有焊接应用电弧焊，以阻止焊接过程中空气熔入金属，合适地方用自动焊。

（4）对主要应力支承件的焊接，其焊接工艺、焊接工人和焊接机械的合格性应符合GB或ASTM标准的规定，焊工须经考试，并取得合格证书。

（5）钢板表面不得有气泡、结疤、拉裂、裂纹、折叠、夹杂和压入的氧化铁皮，钢板不得有分层。

（6）焊接材料必须具有出厂质量说明书，其化学成份、机械性能和扩散氢含量等各项指标应符合GB5117-85《碳钢焊条》、GB5118-85《低合金钢焊条》、GB5293-85《碳素钢埋弧焊用焊剂》和GB1800-77《焊条用钢丝》的规定，或符合ASTM相应有关标准。

（7）所有焊缝均应进行外观检查，外观质量符合GB或ASTM标准规定。

（8）所有重要焊接部件的焊缝应全部作无损探伤检查，焊接检查用X射线（RT）或超声波（OT），任选一种，表面裂纹检查可选渗透或磁粉探伤，对射线探伤按GB3323-87标准评定；超声波探伤按GB11345-89标准评定。

1.1.9  埋设件和吊装附件

（1）卖方应随设备供应安装设备所必须的基础螺埋设材料，如基础螺栓、基础板、锚固件、拉紧螺栓、固定杆、支承千斤顶和其它在浇筑混凝土时需拉紧、支撑和固定设备的基础材料。

（2）在设备主要部件上，均应设供吊装用的吊耳、吊环等，在安装和组装过程中，用起重机吊装设备时，所有部件和组装件挂装和专用吊具均应由卖方供给。

1.1.10  平衡试验

所有旋转部件应进行平衡试验，平衡质量应符合ISO1940/1标准中的G6.3级。

1.1.11  螺母、螺钉、垫圈和螺栓

粗制螺栓、螺钉和螺母应附合ISO225、ISO272、ISO885、ISO888和ISO4759/18.8级，垫圈应符合ISO/R887要求，并使用在所有螺母、六角螺栓和螺钉之下。所有在水中、暴露在大气中或处在潮湿室内的螺栓、螺钉、螺母、垫圈应采用不锈钢（1Cr18Ni9Ti）。

1.1.12  备品备件和专用工器具

（1）卖方应按合同提供备品备件，备品备件的名称、数量、价格应逐项列在条款5.3.2备品备件分项报价表中。

（2）所供给的备品备件应能互换，与原设备的材料和质量相同。

（3）备品备件应另外单独装箱，和设备包装在一起，并有明显的标记以辩别包装的内容。

（4）卖方应随机提供设备的安装、检修、调试所需的专用工器具。

（5）在技术条款各节中所列出的规定的备品备件和专用工器具是标准和强制性的，其价格含在投标报价中且将在评标时考虑。

1.1.13  防护、清扫及保护涂层

（1）所有设备部件出厂前应由卖方清扫干净，并根据设备部件的特点分别采用防护措施。

（2）所有金属设备需涂漆保护表面，应采用喷漆或抛光除锈，所用的磨料应清洁干燥，喷射用的压缩空气应经过过滤除去油水。

（3）除锈等级应符合GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》标准中规定的S32级，表面粗糙度应达到Ra40~70μm。

（4）经除锈后的金属表面应尽快涂装，一般定在4小时内涂装，晴天和正常大气条件下，最多不应超过24小时。

（5）卖方应提供足够的备用涂料，供现场修整、修复，修整工作将由卖方完成。

1.1.14  设备涂漆用色

所供设备面漆色需统一，在合同签订后根据买方提供色板用色。如无指定要求，由卖方根据常规厂标用色。

1.1.15  铭牌

每台主要设备及附属设备均应有永久性铭牌。铭牌上应用易读和面板的方式显示制造厂名称、地址、设备出厂日期、编号、型号、规定参数、重量以及其它重要数据。直接指导运行人员操作的符号应用双方事先同意的符号书写。

1.1.16  包装

（1）机电设备、备品备件的包装应根据设备的特点及储运条件，采用不同的包装型式和防护方法，包装应符合牢固、经济、美观的要求。

（2）设备自发货之日起，在正常的储运条件下，应保证至少一年内不致因包装不善而引起设备锈蚀，人工损坏，降低精度和丢失等。

（3）设备经检验合格，并做好防护和其它有关内容包装后，方可进行外包装。

（4）设备包装的技术要求、验收规则、试验方法、箱面标志与随机文件应符合GB/T13384-2008《机电产品包装通用技术条件》。

（5）包装箱外部标志及起吊位置应符合GB191-2008《包装储运图示标志》。

1.1.17  无损探伤

（1）除另有规定，无损探伤应按照GB或SATM标准中有关部分进行。卖方图纸应说明应用到每个部件或焊缝的无损探伤的类型、范围与级别。

（2）无损检测方法主要采用磁粉法、染色法和超声波探伤。射线探伤用于高应力部件或某些关键的探伤。如用其它方法检查、解释不清或有疑问时，可采用射线探伤法。

（3）无损探伤检查运用于主要部件上，如叶轮、泵轴、泵轴法兰、泵轴连接螺栓、同步电机轴等。在最后表面加工后，应做全部表面检查。

1.1.18  油的标准

所供设备所采用的油应符合中国的油质量标准GB11120-2011《涡轮机油》、GB5903-2011《工业闭式齿轮油》、GB7324-2010《通用锂基润滑脂》、GB2536-2011《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》。

1.1.19  设计联络会

1.1.19.1  水泵设备的设计联络会将分2次召开。第一次设计联络会将于合同生效后约 20 天在卖方工厂进行，第二次设计联络会的具体时间、地点、会期等将根据工程进度和当时的具体情况由合同双方确定。每次联络会会期7天，买方代表12人。

1.1.19.2  第一次设计联络会主要审查内容如下：

(1) 卖方介绍制造厂的生产设备、工艺流程、质保体系、工期安排等情况；

(2) 买方根据标书技术条款的要求，对设备的技术性能作明确具体的规定，或对标书技术条款中的参数、结构型式及技术要求作局部修改和补充；

(3) 对卖方提出的设备总体设计，主要设备、部件的设计方案，重要设备的制作工艺等进行审查；

(4) 就卖方考虑生产厂家的制造习惯、设备条件、方案优化等因素而提出的对标书技术文件中规定的技术参数、结构所作出的局部修改进行协商。

(5) 解决水泵与电机之间的技术衔接问题。

1.1.19.3  第二次设计联络会主要审查内容如下：

(1) 卖方详细介绍设计、制造工艺以及生产准备情况；

(2) 对卖方提出的合同设备的各项技术性能的检验项目、方法及指标进行审查；

(3) 就卖方由于材料、交通运输、工期等条件的变化及其它因素而造成的与招标文件技术条款及其补充技术文件不符的有关问题及分包的其它设备问题进行协商；

(4)卖方介绍设备制造情况，买方对设备制造的各项性能指标进行检查，并根据合同设备的要求和工程建设的具体情况对合同设备提出修改意见；

(5) 设备出厂试验方案与项目审查；就设备出厂验收和技术服务等问题进行协商；

(6) 就各环节的接口关系等进行协调。

1.1.19.3  若有其它重要技术问题需另行研究讨论，卖方可与买方商定另外召开联络会。

1.1.20  安装指导和业主人员培训

卖方应在设备安装时派有能力、实践经验丰富的技术人员到现场进行整个设备的安装指导，并负责设备的调试及试运行，并对保证期内设备质量及正常运转负责。卖方应负责安排业主人员  5 人两周到制造厂进行设备操作、管理、维修培训,买方将为卖方现场指导人员提供住宿方便和工作条件。

1.1.21  工厂检验

1.1.21.1  按规定应在工厂车间进行组装的各种设备, 除制造厂规定的计划外, 还应按买方要求进行一些必要的试验。所有试验项目应尽量模拟正常使用条件。对所有拆卸的部件应做出适当的配合标记和设定位销。

1.1.21.2  厂内主要检查和试验项目：

本款仅规定了厂内主要检查和试验项目，未作规定的其它检查和试验项目应遵守有关技术标准及有关标准和规范的要求。

（1）泵组零部件的几何尺寸、形状与位置公差、表面粗糙度检查。

（2）大轴法兰间平行度、大轴法兰垂直度、同心度检查。

（3）叶片型线及过流表面粗糙度检查。

（4）轮毂体、导叶体、叶轮室外形尺寸及过流表面粗糙度检查。

（5）叶轮装配应作动作试验，耐压试验和静平衡试验，检查漏油情况，叶片开口尺寸和叶片各安放角位置的外缘球面尺寸，与轮毂表面的间隙等。

（6）叶轮与主轴、叶片角度调节机构的装配试验，检查叶轮与主轴的同心度及叶片调节机构的动作情况。以泵轴轴线为中心，叶片外缘的同轴度偏差不大于±10%的设计间隙值。

（7）水导轴承装配检查。

（8）水泵各铸件的无损探伤检查。

（9）水泵各焊接件的焊缝探伤检查。

1.1.21.3  出厂检验项目

（1）厂内各项检查试验项目的试验报告记录等资料的检查。

（2）主要部件的外观检查，油漆情况检查。

（3）其它必要的检查。

1.1.21.4  买方代表参加的试验项目

第1.1.21.2中的第（3）～（6）项。

1.1.21.5  现场试验

买方将委托安装承包商在卖方的试验工程师指导下，对水泵及其附属设备进行现场试验，以检验卖方所提供的设备是否满足技术规范及技术保证值。放弃任一项试验均不免除卖方应完全满足技术条件要求的责任。

卖方应提供负责指导的试验项目所必须的经过校准的（附有率定证明文件）专用试验仪器和设备（包括仪器、仪表、专用工具及记录表格等）。

水泵及其附属设备的主要试验项目

- 充水及压力试验

（2）流道充水后,对各法兰接缝、泵轴密封、叶轮室外部进行认真检查。如发现漏水,卖方应采取措施予以处理。

- 叶片操作机构操作试验

机组安装完毕后应进行从叶片最大角度到最小角度以及从最小角度到最大角度的全行程操作试验，以证明叶片操作机构动作正常。

- 操作、控制、保护和指示装置的模拟试验及联动调试。

1.1.22  交接验收

交接验收分为初步和最终验收两步，具体交接验收的办法可按SL317-2004《泵站安装及验收规范》执行。

（1）初步验收

在设备通过现场试验，试运行合格并对设备进行了彻底检验符合同要求时，建设单位将对各台设备分别签发初步验收证书。

对于现场试验和试运行 中发现有缺陷或受损坏的部件和设备需由卖方负责修复或更换后，再进行检查和试验合格并经买方认可后，方可签发初步验收证书。

初步验收证书签发后，由买方将设备投入运行，同时开始设备质量保证期。

（2）最终验收

在合同规定的设备质量保证期届满时，在合同双方同意的日期，由双方共同对设备进行全面检查，特别是在设备质量保证期内适当的时间，应对轴流泵及其它设备进行全面检测和评定。当全面检查合格后，由买方对每台机组及其它设备分别签发最终验收证书。

在最终验收期间，如又发现重大缺陷，则应由卖方按合同规定修复，并重新开始质量保证期。

1.1.23  技术文件和图纸资料

卖方与买方签定合同后，应向江西省水利规划设计院提供3套、向买方提供6套下列技术资料，以便进行排涝站施工设计。所有提供的图纸资料均应有电子版本。

（1）模型水泵特性曲线，包含流量～扬程曲线，等效率曲线，等功率曲线及等汽蚀比转数线；

（2）原型水泵特性曲线，并含有吸出高度曲线和性能表；

（3）水泵电机总装图；

（4）水泵装配平、剖面图；

（5）水泵基础图；

（6）水泵出口伸缩节安装图；

（7）水泵基础受力图；

（8）水泵主要部件重量及最大、最重件吊装方式图

（9）水泵主轴密封及水泵导轴承润滑冷却水量、水压资料；

（10）水泵流道单线图；

（11）叶片全调节机构结构原理图；

（12）大轴外形图；

（13）转轮部件图

（14）水泵径向轴承及主轴密封装配图

（15）拍门及预埋件图

（16）前述第6条“水泵附属设备”中所涉设备及元器件的型号规格及布置；

（17）易损件制作加工图

（18）水推力计算说明

（19）水泵安装程序图及安装说明书；

（20）水泵检修时的拆卸程序及说明；

（21）自动化元件配置说明；

（22）水泵运行维护说明书；

（23）水泵技术条件；

（24）其它必要的说明资料。

上述图纸资料中，项1～10为第一批资料，应在合同生效后15天内提供；项11～21为第二批资料，应在合同生效后35天内提供。项22、23、24在合同生效后60天内提供。

本条款所列图纸资料, 是卖方至少应提交的, 并不代表是全部的。根据工程设计情况, 买方或设计院有权索取其它图纸和资料。

1.1.24  验收试验规程

本章节规范包含了轴流泵以及所必需的附属设备和附件的设计、制造、工厂试验、运输和交货期、运行等方面技术要求，供方除了遵守本节各技术要求外，还必须遵守国家及部颁相应最新的标准及行业标准，如采用的规程或标准之间内容有矛盾时，则按较高的标准或规范执行。如果供应商指出他们的设计、制造方法、生产工艺或材料所用的工业标准或技术标准末包括在下列标准中，则供应商提供可选用的替代标准供招标人分析、研究。替代标准应相应或优于本文件规定的标准，并经招标人书面认可。

采用的主要标准及规范如下：

(1) 轴流泵、轴流泵技术条件  GB/T 13008

(2) 离心泵、轴流泵和轴流泵、旋涡泵试验方法   GB 3216

(3) 离心泵、轴流泵和轴流泵汽蚀余量  GB/T13006

(4) 泵的噪音测量与评价方法  GB10890

(5) 泵的产品涂漆技术条件  JB/T4297

(6) 泵的振动测量与评价方法  GB 10889

(7) 泵用铸铁技术条件  JB/T6880

(8) 泵用铸铁件焊补

(9) 机电产品包装通用技术条件  GB/T13384

(10) 焊接有关技术标准规程和技术条件

(11) 其他有关标准、规范和技术条件

- 1.2  专项技术条款

1.2.1  总则

本节条款包含了轴流泵及其附属设备和附件的设计、制造、试验、运行等方面的技术要求，卖方除了遵守本节各技术要求外，还须遵守1.1.3所列的各项技术标准。

1.2.2  水泵的供货范围

(1) 水泵本体

4台套1600ZLQ立式全调节轴流泵包括进水锥管、进口伸缩节、叶轮室、叶轮、主轴、导叶体、水泵导轴承、泵轴密封、60°出水弯管、底座、法兰、免抬轴水泵叶片调节机构以及水泵安装固定调整用的基础板、基础螺栓、调整垫板、锚杆、拉索、钢架、固定杆、支承千斤顶及其它在浇筑混凝土时需拉紧、支撑和固定设备的基础材料等。

(2) 水泵附属设备

4台套1600ZLQ立式全调节轴流泵附属设备包括出水30o弯头、出水管伸缩节、2400mm×2400mm双节浮箱式拍门及其埋件、联接件、水泵进口测压头、测压环管、压力真空表；水泵出口测压头、测压环管、压力表；水泵导轴承及泵轴密封冷却润滑水管路、细网滤水器、热导式流量开关、控制阀门。与买方所提供设备之间的连接管路应供至水泵厂所供设备以外的第一个管接头或法兰。

(3) 专用工器具

卖方应随机提供设备安装、检修、测试所需的专用工器具，其价格包括在水泵总价中。每种泵型的专用工具至少应包括以下各项：

泵轴专用联接工具                      1套

拆装叶轮工具                          1套

拆装水导轴承工具                      1套

叶轮室与叶轮中心调整工具              1套

叶轮专用起吊工具                      1套

各种特殊尺寸的扳手和铰刀             各2把

(4) 规定的备品备件

卖方应随机供应下述规定的备品备件，其价格包括在水泵总价中。每种泵型的备品备件至少应包括以下各项：

叶轮叶片密封件                        2套

叶轮叶片密封压板                      2套

主轴工作密封件                        2套

水导轴承瓦                            1套

各种密封圈                            2套

供给的备品备件应能互换，与原设备的材料和质量相同。

备品备件应另外单独装箱，并有明显的标记以辩别包装箱的内容。保证在规定的条件下，在10年（时间）保存期内不会变质。

1.2.3  工程基本技术参数

1.2.3.1  水位、扬程及流量

| 项目 站名 |  | 流湖大泵站 |
| --- | --- | --- |
| 总设计排涝流量(m3/s) |  | 62.3 |
| 一期设计排涝流量(m3/s) |  | 32.0 |
| 内 水 位 | 最高水位(m) | 24.04 |
|  | 最高运行水位(m) | 19.62 |
|  | 设计运行水位(m) | 18.56 |
|  | 最低运行水位(m) | 17.50 |
|  | 平均运行水位(m) | 18.56 |
| 外 水 位 | 防洪水位(m) | 26.21 |
|  | 最高运行水位(m) | 25.67 |
|  | 设计运行水位(m) | 25.10 |
|  | 最低运行水位(m) | 18.20 |
|  | 平均运行水位(m) | 20.54 |
| 最大净扬程(m) |  | 8.17 |
| 设计净扬程(m) |  | 6.54 |
| 平均净扬程(m) |  | 1.98 |

1.2.3.2  泵房布置及尺寸

流湖大泵站选用4台1600ZLQ型立式轴流泵，配套4台单机容量为900kW的TL900-20/2150型同步电机。机组进水流道采用肘型流道，同时水泵采用单机单管出水方式，采用拍门断流。根据《泵站设计规范》（GB50265-2010）及其他专业的要求，取机组中心距为5.3m，根据设备布置、设备吊运及起重机标准跨度的要求，泵房跨度取9.7m（上、下游排架柱内侧净距），其中机组中心距上游排架柱内侧净距为4.5m，距下游排架柱净距为5.2m，下游侧为主通道。为了检修机组，设一长度为11.4m的安装场，与主泵房同宽，安装场高程与电机层同高，高程为24.46m。安装场下层设有油库，油库地面与密封层同高程。机组检修排水和泵房渗漏排水共用集水廊道，廊道设在水泵层下面，共用一套排水系统，检修、渗漏排水泵设在水泵层。当需要排干进水池进行维修时，将水泵直接放入前池底板上的水泵坑中进行排水。本泵站技术供水管井设置在泵站附近，并设置专门的潜水深井泵房，泵房内设有滤水器、阀门及管路设备，高位水箱设在副厂房的屋顶。

本泵站最低内水位17.5m，按《泵站设计规范》（GB50265-2010）进水口上缘淹没应不小于0.5m及水泵叶轮淹没的要求，取水泵安装高程为15.7m，进水池底板高程为12.25m。泵站各主要高程如下：

进水池底板高程：12.25m

水泵层地面高程：15.77m

密封层地面高程：20.02m

水泵出水管中心高程：20.18m

电机层地面高程：24.46 m

轨道轨顶高程：33.60m

泵房屋顶梁底高程：36.20m

1.2.3.3  环境

(1) 气温

多年平均气温             17.6℃

极端最高气温             39.7℃

极端最低气温            -14.3℃

(2) 相对湿度

多年平均相对湿度         82%

(3) 海拔(黄海高程)

泵站所在地地面高程为24.46m。

1.2.3.4  地震基本烈度

地震基本烈度为小于Ⅵ度

1.2.3.5  交通运输

流湖大泵站一期工程地处南昌市新建县，现有G6001、G320公路以及向莆铁路、南昌西环铁路等从附近通过，通过流湖圩堤顶公路及乡村简易公路与干线公路沟通，形成公路交通网络。对外交通便利。

1.2.4  水泵基本参数及性能保证

1.2.4.1  水泵基本参数

| 表1.2.1 流湖大泵站泵组主要技术参数表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 泵 站 参 数 |  | 流湖大泵站 |
| 净扬程 （m） | 最大净扬程 | 8.17 |
|  | 设计净扬程 | 6.54 |
|  | 平均净扬程 | 1.98 |
| 水泵扬程 （m） | 最大扬程 | 9.10 |
|  | 设计扬程 | 7.75 |
|  | 平均扬程 | 3.90 |
| 泵站设计流量（m3/s） |  | 32.0 |
| 水泵型号 |  | 1600ZLQ（干式结构） |
| 装机台数 |  | 4 |
| 叶片安放角度（°） |  | 全调节 |
| 转轮直径（mm） |  | 厂家自定 |
| 水泵设计流量（m3/s） |  | 8.0 |
| 水泵排涝流量（m3/s） |  | 32.0 |
| 配套电机 | 型号 | TL900-20/2150（同步电机） |
|  | 电压（kV） | 10 |
|  | 转速（r/min） | 300 |
|  | 功率因素（cosΦ） | 0.9 |
|  | 功率（kW） | 900 |
| 泵站总装机容量（kW） |  | 3600 |

1.2.4.2  水泵性能保证

（1）水泵叶片安放角度为零度时，叶片安放角偏差不大于±10′。

（2）允许水泵的转动部件在事故停泵的过渡过程中发生倒转，最大倒转速度为运行中可能出现的最大飞逸转速，允许持续时间不应小于2分钟，各转动部件不应产生有害变形或损坏。最大飞逸转速应由水泵生产厂家负责提供数据。

(3) 水泵在额定转速、设计扬程7.75m时，其流量应不小于8.0m3/s，原型水泵在其设计工况点效率不低于85%。

(4) 水泵在最大扬程9.10m、转轮叶片在允许变化范围内运行时，最大水泵轴功率不超过780kW。

(5) 水泵在额定转速、平均扬程4.5m时运行时，要求水泵运行区域位于水泵运转特性曲线高效区。

(6) 汽蚀损坏保证期为累计运行6000h，水泵叶轮在汽蚀保证期内总失重量不超过0.75D12kg（D1为叶轮直径，以m计），叶轮室及导叶的汽蚀总失重在保证期内不超过叶轮总失重保证值的1.5倍。汽蚀损坏失重的测定和计算应按照IED609-1978或JB/DQ1428-88标准中有关规定进行。在保证期内，损坏失重超过上述要求，则认为卖方违约，卖方应及时免费用更耐气蚀的材料负责修补，修补包括补焊，打磨直至更换被汽蚀损坏的部件。空蚀保证的验证将在水泵空蚀保证期内进行，如果水泵运行时间不足或超过基准运行时间，按下式计算相当于基准运行时间6000h的实际空蚀失重量。

G0 = G×6000/T

式中： T——水泵实际运行小时数。

G0——相当于基准运行时间6000h 的实际空蚀重量。

G——实际空蚀重量。

(7) 运行稳定性：在运行范围内的任何工况，均能稳定运行，无有害振动和噪音及其它有害水力现象存在。

(8) 水泵的噪声测量与评价方法，应按GB10890-89《泵的噪声测量与评价方法》进行，噪声限值不得高于下面的公式确定的噪声限值：

LB=36.0+9.7Lg(Pu·n)dB

式中：Pu：泵的输入功率，kW

n：泵的额定转速，r/min。

如噪声限值高于下面公式确定的值，为不合格：

L0=42.0+9.7Lg(Pu·n)dB11

式中：Pu：泵的输入功率，kW

n：泵的额定转速，r/min。

(9) 水泵自投入正式运行后，在规定的运行条件下，水泵的可靠性指标如下：

a、首次大修期的累计运行小时数不小于20000h,或自投入首次运行后10年，两者以先达到为准。

b、退役前使用年限不小于30年。

c、水泵的水导轴承使用寿命大于累计运行10000h。

(10) 泵的振动应符合GB10899-89《泵的振动测量与评价方法》B级规定。

(11) 水泵临界汽蚀余量(NPSH)应不大于GB/T13006-91《离心泵、轴流泵和轴流泵汽蚀余量》标准。

(12) 水泵主要技术特性表及水泵性能曲线（由投标人填写和提供）

a、水泵主要技术特性表

水泵主要技术特性表

| 名 称 |  |  | 单 位 | 特 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 泵 | 型 号 |  |  |  |
|  | 制造商 |  |  |  |
|  | 出水管直径 |  | mm |  |
|  | 叶轮直径 |  | mm |  |
|  | 叶片角度 |  | ° |  |
| 材料 | 泵壳 |  |  |  |
|  | 叶轮 |  |  |  |
|  | 轴 |  |  |  |
|  | 浮箱式拍门 |  |  |  |
| 性 能 | 额定转速 |  | r/min |  |
|  | 设计工况 | 设计扬程 | m |  |
|  |  | 设计流量 | m3/s |  |
|  |  | 水泵水力效率 | % |  |
|  |  | 轴功率 | kW |  |
|  | 最高扬程 工 况 | 最高扬程 | m |  |
|  |  | 最小流量 | m3/s |  |
|  |  | 水泵水力效率 | % |  |
|  |  | 轴功率 | kW |  |
| 最小淹没深度 |  |  | m |  |
| 水泵重量 |  |  | kg |  |

b、水泵性能曲线

1.2.5  水泵型式与结构

1.2.5.1  水泵型式

(1) 1600ZLQ型水泵的型式为全调节立式轴流泵，叶片采用MT-08型免抬轴水泵叶片角度调节器进行全调节。肘形流道进水、平直管出水,水泵采用浮箱方形拍门断流，拍门尺寸为2400×2400mm2。

（2）1600ZLQ型水泵的轴向水推力由同步电动机的推力轴承承受，

（3）旋转方向为：抽水时从电机端向泵方向看为顺时针旋转。

（4）水泵与电动机采用刚性法兰联接。

1.2.5.2  水泵主要部件的设计要求

(1) 水泵的主要部件的材料机械性能和化学成份必须符合其相应标准.

(2) 水泵主要部件的结构必须便于装拆。

(3)水泵主要部件的结构和尺寸必须符合水、陆运输条件。

(4)水泵的铸件和重要焊件必需进行退火处理并进行无损探伤检查。

(5)相同型号水泵的结构、材料、尺寸、加工精度等应完全相同，相应零件具有互换性。

(6)水泵主要部件的设计应考虑失电状态下水泵断流的过渡过程的影响。

(7)卖方提供的重要设备部件（包括叶轮、水导轴承、主轴密封以及叶片全调节机构）的结构型式均应具有成功的实际运行经验才允许采用。

(8)与水接触面必须作防腐喷涂处理，喷涂方法、喷涂材料须经业主认可批准。

1.2.5.3  叶轮

（1）叶轮包括叶片、轮毂体和叶片操作机构。

（2）叶片必须采用抗空化性能及抗磨性能良好，并保证在常温下具有良好可焊性的ZG0Cr13Ni4Mo不锈钢材料。叶片采用单片铸造，铸造采用VOD真空精练或AOD氩氧精练。过流表面应光滑、无裂纹，表面粗糙度应在Ra1.6之内。叶片与转轮室的间隙均匀、合适，保证叶片转动灵活，尽量减少容积损失。

（3）叶片加工方式采用不低于三坐标数控机床进行加工，叶片的加工质量要求：叶片厚度误差在1mm以内，叶形误差在1mm以内，并符合JB/T5413《混流泵、轴流泵开式叶片验收技术条件》中的A级要求。

叶片表面型线与验收后的模型应完全相似，卖方应提出原型泵叶片与模型泵叶片几何相似的保证措施及检测设备。叶片应能互换，叶片型线的检测应采用准确可靠的方式，可应用三维坐标检查或用先进的检测装置来检查，卖方应提出叶片型线的检测方式、经验、设备及检验叶片的详细过程，以及测试的方法和使用的允许偏差，以便买方代表检验审查。

（4）轮毂体为整体铸造，材料不低于ZG310-570，保证轮毂体内有足够的空间安放叶片调节机构；轮毂表面为球形，保证叶片转动灵活，且叶片内缘与轮彀球形间隙均匀、合适，尽量减少容积损失。

（5）转动各部件应具有足够强度以承受最大转速、应力，并具有足够的刚度和抗疲劳强度，确保转轮在周期性变动荷载下不出现任何裂纹断裂或有害变形。

（6）原型转轮过流部分必须几何相似于模型转轮，加工后偏差应参照GB/T10969《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术》和JB/T5413的要求执行。叶片型线的检测应采用准确可靠的方式，卖方提出叶片型线的检测方式及设备。

（7）叶片操作机构材料采用锻钢，卖方在设计上必须采用可靠的技术措施，确保叶片转动部分的密封性能良好，水泵长期运行转轮也不得有任何渗漏；叶片密封应采用国内外先进的技术并有成功运行实践的结构形式，保证叶片密封可靠，不允许漏油或漏水现象发生，并对叶片转动轴密封进行试验。卖方应根据制造和运行经验推荐叶片转动轴轴承及其润滑方式，同时要求方便更换轮叶的密封零件。叶片要求能灵活转动，不允许有卡阻现象。叶片密封型式在第二次设计联络会上确定。

（8）叶片的操作机构要保证在任何工况下能灵活、安全、可靠地调节叶片各种角度并能保持稳定运行，在最大、最小角度应有限位。操作机构中所有相对运动的部件均应合理设计，使其尽可能减少摩擦损失和死行程。

（9）操作机构与调节轴连接，应有防止松脱的措施。

（10）叶轮加工完成后，应在厂内进行检查；整体装配后进行机构性能试验和渗漏试验等。卖方应向买方提交检查报告。

（11）叶轮加工完成后，应在制造厂内按ISO1940标准进行静平衡试验，精度不低于G6.3级。卖方应保证残留不平衡重量△（kgf）产生的离心力不大于叶轮重量的0.2%，并满足以下公式的计算值。卖方应向买方提交静平衡试验报告。除非买方书面声明放弃，试验必须由买方代表（或设备制造监理工程师）见证。

其中：G——静平衡试验重量（kgf）

Np——飞逸转速（r/min）

D1——叶轮直径（mm）

1.2.5.4  叶轮室

（1）叶轮室采用铸钢内衬焊不锈钢的结构，母体材质为ZG230-450，内衬不锈钢（0Cr13Ni4CuMo），以有效防止间隙空蚀（抗空蚀层高度为26cm，加工后的最小厚度不小于0.6cm）。铸件不应存在有影响机械性能的裂纹、气孔、缩空、疏松、渣眼等缺陷，并将进行退火处理。

（2）叶轮室内表面与叶片外圆的间隙均匀，直径方向的最大间隙为叶轮直径的1/1000，球面直径精度为H10，粗糙度为6.3μm，以止口外圆为基准,径向圆跳动不低于GB1184-1996标准的8级。

（3）叶轮室与进水锥管之间设伸缩节，伸缩节必须保证无渗漏现象，且便于拆卸。

（4）叶轮室为分半结构，以便在不拆卸泵其它部件的条件下，检查或更换叶片和导轴承。叶轮室前后结合面及分半面采用法兰联接，结合面应有止漏措施，并应作1.5倍工作压力的水压试验，保压时间不少于5min，受压部件不得有渗漏等异常现象。

1.2.5.5  泵轴

（1）水泵主轴用优质钢锻造而成，材质不低于锻45，主轴应具有足够的强度和刚度，承受在任何工况下作用在主轴上的扭矩、轴向力和水平力。

（2）主轴两端与电机轴、叶轮的联接，必须方便机组的拆卸和导轴承的布置，同时确保轴的同心度和弯折度。

（3）卖方应提供调节泵轴的办法，以使在水泵整体安装后能方便和可靠地调节轴的垂直位置。轴的表面要刷防锈漆。

（4）主轴上端法兰与电机轴下端法兰结合面高程按机组结构设计及其总体布置确定并经买方确认。卖方负责协调水泵轴与电机轴的连接法兰的设计制造，以达到准确配合。卖方提供法兰连接螺栓和工作螺栓，并负责现场的配铰工作。

（5）水泵与电机（加上调节机构）连接在一起时轴的临界转速不少于额定转速的1.5倍。主轴应在最大转速范围内运转而不发生有害的变形。

（6）必须确保水泵和电机轴加工后的同轴度；主轴的摆度公差应符合ISO3555-B标准中有关主轴摆度的车间检查公差所规定的数值，确保机组振动在允许范围内。

（7）主轴应在方便于摆度测量和装设轴位移变送仪的位置进行表面抛光。

（8）导轴承和主轴密封轴颈部位的表面应堆焊不锈钢，硬度不小于45。投标人应说明选用方案的加工方法和加工工艺和加工后不锈钢的厚度。

（9）主轴加工之前应进行正火，且锻件须做无损探伤检查。

（10）轴颈部位的加工精度不低于h7，表面粗糙度应在Ra1.6之内，法兰与轴心的垂直度不低于7级。

1.2.5.6  进水锥管

（1）进水锥管是水泵的预埋件,如采用焊接方式,其材质不得低于Q235。

（2）进水锥管应有足够的强度和刚度，其外壁应配有与混凝土接合的锚具，调整固定设施及止水筋板。里衬内部应有浇筑混凝土用的支撑，以免发生变形。

（3）进水锥管适当位置应设沿四周方向均布的真空压力测头。

1.2.5.7  导叶体

（1）导叶体宜采用铸焊结构，导叶片材质不低于ZG270-500。所采用的导叶线形必须经过运行或试验证明其水力性能优良。

（2）导叶体应能承受任何工况下水导轴承传来的荷载。导叶体应有足够的刚度，能抑制水泵运行中的振动。导叶体中应设置水泵导轴承清水润滑管，及用于外加润滑水时水导密封部件，同时导叶体、导叶片不应因设有管孔而影响过流。

（3）导叶体过流表面的粗糙度应在Ra6.3之内，导叶体法兰止口与轴承内孔轴线的同轴度不得低于GB1184标准中的8级，导叶体入口节距偏差不大于±3%（与名义尺寸之比），导叶体入口内外圆直径偏差不大于±2%（与名义尺寸之比）。

（4）每台水泵至少有两个导叶片内设有可通测试电缆和清洁水的内腔。

1.2.5.8  水导轴承

（1）卖方应提供使用寿命长、性能稳定和耐磨性能好对主轴磨损少的赛龙材料制作的轴瓦。卖方所采用的轴承结构型式简单、设计合理，便于安装、检修，并易于更换轴瓦。水导轴承正常使用寿命不少于20000运行小时。

（2）润滑方式：导轴承为水润滑轴承，须考虑采用河水自润滑。同时布置有外加清水润滑的部件，卖方应在导叶体部位考虑设备管路的装设，以便河水含污量较高时采用清水润滑。

（3）导轴承应有互换性，并能保证抽水、发电两种工况安全运行。

（4）导轴承应允许主轴轴向移动，导轴承及其支座必须有足够强度和刚度以承受最大径向荷载以避免有害的振动。

（5）导轴承支座采用不锈钢材料制作（材质为ZG1Cr18Ni9），并配有装设轴位移变送仪支架。

（6）水泵轴承承插口止口等安装基准加工面应予以精加工保证精度，并不得在表面施以涂层，但应涂以防锈油脂，以保证安装时摆度与水平的测量精度。

1.2.5.9  泵轴密封

泵轴通过弯管处应设置泵轴密封,采用压盖软填料密封方式。密封面通入压力水供冷却润滑用，允许有点滴状渗漏。填料函为分瓣铸铁结构，密封应耐磨、可靠，便于调整与更换，并有互换性。主轴密封应能保证无水启动及短时间缺水运行，主轴密封寿命要求大于8000运行小时。

1.2.5.10 泵座

泵座优先采用优质钢材焊接制造，也可采用材质为QT450的球墨铸铁，但均应进行退火或时效处理,以消除内应力。

泵座的螺栓、螺母等应采用高强度不锈钢材质。

1.2.5.11 基础部件

（1）基础部件包括水泵座环、底板、地脚螺栓和联接螺栓等连接件，螺栓及螺帽需为不锈钢材质的，拧紧螺母后，螺栓应露出螺母1.5～5个螺距。

（2）基础部件应有足够的强度和刚度承受机组所有的重量及轴向水推力等。卖方并应提供其受力情况及受力分布图。

（3）所有部件的接触面，包括底板与底座的接触面必须是加工面，卖方应提供有关其加工精度的标准。

（4）卖方应提供泵底座、底板安装时水平调整的方法和设施。

（5）基础主要部件采用铸铁件或焊接件，铸铁件材质不低于HT200，焊接件材质不低于Q235-B。

（6）基础调整垫铁规格为350 × 160 × 100 mm，可调高度18 mm，单件承载力7000 mm

1.2.5.12  出水弯管

出水弯管设计时应考虑能从电机孔吊装的要求，电机孔尺寸为2200mm×2200mm，出水弯管应分成两节，采用法兰连接，所有法兰及连接件均由卖方提供。

出水弯管优先采用优质钢材焊接制造，也可采用材质为QT450的球墨铸铁，但均应进行退火或时效处理,以消除内应力,具体材质在设计联络会上由业主选定。螺栓、螺母采用不锈钢材质。

出水弯管或其他合适的部位应设置不小于φ450mm的进人孔装置，应方便人员进出。人孔装置内应配有和流道几何形状相一致的导流板。具体位置在设计联络会上确定。

1.2.5.13  叶片调节机构

叶片采用湖南宏图水利水电有限公司生产MT-08型免抬轴水泵叶片角度调节器进行全调节，调节机主体随电机转子轴同步旋转，能在停机或运行时全范围内调整叶片安放角。设有PID跟综系统，可在现地和远方进行手动、自动、上位机调节。

叶片角度调节器采用内供油液压系统，叶片角度正负调节不抬轴，调节过程应安全稳定,采用滑环供电方式，总功率不大于250W，调节采用46＃抗磨液压油。调节机构具有以下功能：

（1）控制箱对水泵叶片角度调节器可现地进行水泵叶片角度上调、下调、停止等动作；也可转换为上位机控制。控制箱面板上设有“远程/就地” 转换开关。“远程”时“就地”限制操作, “就地”时“远程”操作禁止。

（2）设有智能化控制系统, 触摸屏操作画面备有用户“运行参数设置”输入画面，可对水泵叶片角度上、下限进行控制，避免因操作过量损坏水泵部件；也可对叶片角度分度值进行设定，便於跟踪各种型号水泵叶片角度的不同分度值；还可对调节器液压站工作时间进行设定。

（3）系统有自动跟踪“已设角度”功能，当“当前角度” 显示低于“已设角度” 时 ，系统能自动启动延时补给功能，使“当前角度” 同“已设角度” 相等时停止补给。如在规定时间内不能补回到“已设角度”时，说明液压系统有故障，需检查故障原因。延时补给的时间长短可在面板上设定。

1.2.5.14 防护、清扫及保护涂层

所有设备部件出厂前应由卖方清扫干净，并根据设备部件的特点分别采取防护措施。

所有金属设备需涂漆保护表面，应采用喷射或抛射除锈，所用的磨料应清洁干燥，喷射用的压缩空气应经过滤器除去油水。

除锈等级应符合GB/T8923·2-2008《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》标准中规定的Sa2级，表面粗糙度应达到Ra40～70μm。

经除锈后的金属表面应尽快涂装，一般定在4h内涂装，晴天和正常大气条件下，最多不应超过24h。

卖方应提供足够的备用涂料，供现场修整、修复。修整工作将由卖方完成。

所供设备面漆颜色需统一，在合同签订后根据买方提供色板用色。

1.2.6  水泵附属设备

1.2.6.1  30°弯头、直段钢管和出水管伸缩节

在水泵出口60°出水弯头后面接30°弯头、DN1600直段钢管（钢管壁度14mm）和伸缩节，各部件之间采用法兰联接，并提供相应的螺栓、螺母等连接件,30°弯头和伸缩节优先采用优质钢材焊接制造, 也可采用材质为QT450的球墨铸铁,具体材质在设计联络会上由业主选定。

1.2.6.2  测压头、压力表及管路附件

水泵进口压力真空测压头、测压环管及压力真空表；

水泵出口压力测压头、测压环管及压力表；

泵轴密封供水及水泵到轴承润滑供水管路上的细网滤水器、热导式流量开关及控制阀门。

1.2.6.3 双节浮箱式拍门

浮箱式拍门：包括门叶、门座（包括预埋件）、铰座（包括预埋件）及可受压变形的缓冲密封止水装置和其它必要的配件。门叶与门座应无缝，在无水情况下做开关动作，运转灵活，动作自如，无卡阻现象。拍门防腐应符合《水工金属结构防腐规范》SL105-2007要求。门叶与门座材料为Q235A，拍门活动部分的轴材料采用3Cr13，和轴联接的轴承采用FS尼龙复合轴承，螺栓、螺母采用不锈钢材料。上节门开启角大于50°，下节门开启角大于65°。

拍门采用广州市竟业复合材料公司、宁波巨神公司（或相当于或优于）的优质产品外协厂家必须生产过6套尺寸不小于本工程的双节浮箱式拍门，并经过两年运行考验证明密封良好。

- 第2章   电动机技术条款

- 2.1 电动机一般技术条款

2.1.1 总则

本技术条款所涉内容为4台TL900－20/2150型同步电动机、励磁装置及其附属设备（包括推力轴承）的设计、制造、试验、包装、运输、装卸、交货、工地开箱验收所需要的工作, 以及安装、现场试验和试运行的指导工作。卖方应提供给买方在工程设计、目睹试验、验收、培训及协调的便利。电动机主轴下端与水泵主轴上端的结合面高程，按泵组结构设计确定，其总体布置确定后须经买方确认。

电机采用上海电气集团上海电机厂有限公司、东方电气集团东方电机厂股份有限公司或哈尔滨电机厂有限责任公司生产的产品。

2.1.2 工作内容

工作内容包括:

（1） 提供4台同步电动机、励磁装置及其附属设备以及所必须的备品备件; 提供为设备维修、拆卸和重新组装所必需的专用工具；

（2）提供设计制造、安装图纸、设计计算说明书和结果以及安装、运行和维护说明书等；

（3）对所提供设备的安装提供现场技术服务, 对现场验收提供必要的技术指导, 对设备的运行操作人员提供技术培训服务；

（4）设备的现场试验；

（5）派人参加在水泵厂家举行的第一次设计联络会，主要解决卖方与水泵厂家之间的技术衔接问题。在收到第一批图纸后约15天，在卖方工厂举行一次设计联络会，会议将解决厂房的布置和结构设计及埋件、主要原理图、起动过程计算、主引出线和中性点引出线方位、油、水、通风系统等问题。

2.1.3 与其它制造厂的合作

2.1.4.1 合同生效后, 电机生产厂家应积极与水泵生产厂家及其它相关配套厂家配合。为保证设备之间的连接配合和运行时的匹配, 要求厂与厂之间的相关图纸互相交换。各厂之间的调整修改, 除合同规定外, 不得因此增加额外费用。水泵与电动机采用刚性法兰联接。

2.1.4.2 制造厂(即水泵和电机制造厂家)之间交流传递的所有图纸、必要的说明和函件应送买方和江西省水利规划设计院各2份。

2.1.4.3 制造厂之间发生意见分歧时, 买方有权做出最后裁决。

2.1.4 图纸和资料

2.1.4.1合同生效后25日之内, 卖方将下列图纸（蓝图和CAD电子版）和资料（第一批）向买方提供6套, 并同时向江西省水利规划设计院提供3套,及提供电子版光盘各一张:

(1) 同步电动机本体外形图、装配图、安装图等（包括外形尺寸、总重和重心位置、运输尺寸图、重量及重心，定子绕组三个主引出线位置、中性点引出线位置和引出端接线尺寸）, 均须满足原泵房布置要求；

(2) 土建工程设计所需资料和图纸（包括土建基础尺寸、楼板开孔或沟槽尺寸、作用于基础上的动、静设计负载、予埋件尺寸和设备安装布置图等），均须满足原泵房布置要求；

(3) 同步电动机定子、励磁线圈及轴承测温系统、控制系统接线图和外引端子图；

(4) 同步电动机须吊出转子进行维护检修的附加伸长轴的固定连接方式及转子连轴吊索布置图；

(5）电动机的起动方式和起动程序框图；

(6) 电动机润滑系统总用油量；

(7) 同步电动机冷却方式及其要求（电动机的冷却方式须采用自然通风冷却）；

(8) 油牌号应与水泵用油牌号统一；

(9) 电动机自动化元件配置图；

(10) 电动机安装和检修时的最重件重量，最大件尺寸；

(11) 机组自动测温巡检仪外形尺寸。

2.1.4.2 合同生效后二个月内, 卖方应将下列图纸（蓝图和CAD制图）和资料（第二批）向买方提供6套, 向江西省水利规划设计院提供3套，及提供电子版光盘各一张。

（1） 推力和导轴承结构图及所需供油量，进出油管管径及固定连接件方法；

（2） 75%Ue工况下, 同步电动机的电磁力矩～转差率曲线图；

（3） 定子接线图和定子装配图；

（4） 同步电动机油、水系统图、管道布置图及与外部管道连接法兰和管接头尺寸图, 均须满足原泵房布置要求；

（5） 同步电动机主引出线图、中性点引出线图，均须满足原泵房布置要求；

（6） 同步电动机转子励磁回路滑环和碳刷结构布置图；转子装配图及励磁线圈接线图；

（7） 同步电动机装配完成后整体吊运布置尺寸图；

（8） 设计计算说明书；

（9） 安装、运行、维护等说明书。

2.1.4.3 设备出厂交货前一个月, 卖方应将竣工资料向买方提供2份

竣工资料包括以下内容:

（1） 主要零件及构件的材质证明文件、化验与试验报告；

（2） 焊接件的焊缝质量检验报告；

（3） 大型铸、锻件的探伤检验报告；

（4） 主要零件的热处理试验报告；

（5） 零件及结构件的重大缺陷处理办法与返修要求及返修后的检验报告；

（6） 主要部件的装配检查记录；

（7） 主要设计问题的设计个性通知单；

（8） 产品的预装检查报告；

（9） 转子动、静平衡试验报告；

（10） 绝缘处理校验报告；

（11） 有关转子与定子同心度的校验报告；

（12） 过载试验报告；

（13） 产品出厂试验报告；

（14） 制造竣工图；

（15） 外购件合格证；

（16） 产品合格证。

2.1.4.4 本款所列图纸和资料是卖方至少应提交的，并不代表是全部的。根据工程设计情况，买方有权索取其它图纸和资料。。如果设计单位根据设计需要，需卖方将2.1.4.2中的部分图纸提前提供时，卖方不得拒绝，否则视为违约。

2.1.5  设计联络会

2.1.5.1本合同计划召开电机设备设计联络会2次。第一次设计联络会将于合同生效后约30天在卖方工厂进行，第二次设计联络会的具体时间、地点、会期等将根据工程进度和当时的具体情况由合同双方商定。每次联络会会期5天，买方代表10人。期间卖方要派人参加水泵厂的第一次技术联络会议，卖方参加水泵厂的技术联络会议所发生的一切费用卖方自理。

2.1.5.2第一次设计联络会主要审查内容如下：

(1) 卖方介绍制造厂的生产设备、工艺流程、质保体系、工期安排等情况；

(2) 买方根据招标文件技术条款的要求，对设备的技术性能作明确具体的规定，或对招标文件技术条款中的参数、结构型式及技术要求作局部修改和补充；

(3) 对卖方提出的设备总体设计，主要设备、部件的设计方案，重要设备的制作工艺等进行审查；

(4) 就卖方考虑生产厂家的制造习惯、设备条件、方案优化等因素而提出的对招标文件技术文件中规定的技术参数、结构所作出的局部修改进行协商。

2.1.5.3第二次设计联络会主要审查内容如下：

(1) 卖方详细介绍设计、制造工艺以及生产准备情况；

(2) 对卖方提出的合同设备的各项技术性能的检验项目、方法及指标进行审查；

(3) 就卖方由于材料、交通运输、工期等条件的变化及其它因素而造成的与招标文件技术条款及其补充技术文件不符的有关问题及其它设备问题进行协商；

(4) 卖方介绍设备制造情况，买方对设备制造的各项性能指标进行检查，并根据合同设备的要求和工程建设的具体情况对合同设备提出修改意见；

(5) 设备出厂试验方案与项目审查；就设备出厂验收和技术服务等问题进行协商；

(6) 就各环节的接口关系等进行协调。

2.1.5.4设计联络会议将形成会议纪要，会议纪要由卖方负责起草，由与会各方签字，该会议纪要将成为合同的组成部分。

2.1.5.5 若有其它重要技术问题需另行研究讨论，卖方可与买方商定另外召开联络会。

2.1.5.6 为搞好设备之间的衔接，卖方还需派人参加在水泵厂家和计算机监控厂家举行的设计联络会，主要解决卖方与各厂家之间的技术接口问题，费用由卖方自理。

2.1.6 标准与工艺

2.1.6.1 概述

除本招标文件特殊规定外，卖方所提供的设备均应按IEC、ISO国标标准，并参考下列标准和规程进行设计、制造和安装，所用的标准版本应是最新的。如果这些标准内容有矛盾时，应按这些标准中最高要求的条款执行。

（1）电动机设计、制造、测试、验收要求均符合中华人民共和国国家标准。主要执行标准如下表：

| 序号 | 标准名称 | 标准号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《用量热法测定大型交流电机的损耗及效率》 | GB/T5321 | 国家标准 |
| 2 | 《三相立式同步电机技术条件 TL系列》 | JB/T8667.2 | 机械部标准 |
| 3 | 《中小型同步电机励磁系统基本技术条件》 | GB/T 10585 | 国家标准 |
| 4 | 《大型交流三相同步电动机产品质量分等》 | JB/T56088 | 机械部标准 |
| 5 | 《水电机组包装、运输和保管规程》 | JB/T8660 | 机械部标准 |
| 6 | 《旋转电机 定额和性能》 | GBT755 | 国家标准 |
| 7 | 《中小型旋转电机安全通用要求》 | GB14711 | 国家标准 |
| 8 | 《三相同步电机试验方法》 | GB/T1029 | 国家标准 |
| 9 | 《旋转电机振动测定方法及限值》 | GB10068.2 | 国家标准 |
| 10 | 《旋转电机噪声测定方法及限值》 | GB10069.3 | 国家标准 |
| 11 | 《旋转电机外壳防护分级》 | GB/T4942.1 | 国家标准 |
| 12 | 《旋转电机冷却方法》 | GB/T1993 | 国家标准 |
| 13 | 《高电压试验技术第一部分：一般试验要求》 | GB/T1627.1 | 国家标准 |
| 14 | 《质量管理体系要求》 | GB/T19001 | ISO9001-2000 |
| 15 | 《大型三相同步电动机技术条件》 | JB/T8667.1 | 机械部标准 |
| 16 | 《电器设备安装交接试验标准》 | GB50150 | 国家标准 |
| 17 | 《电机结构及安装型式代号》 | GB/T997 | 国家标准 |
| 18 | 《机电产品包装箱通用技术条件》 | GB/T13384 | 国家标准 |
| 19 | 《大型高压交流电机定子绝缘耐电压试验规范》 | JB6204 | 机械部标准 |
| 20 | 《交流高压电机定子绕组匝间绝缘试验规范》 | JB/T10098 | 机械部标准 |

（2）工艺及材料标准完全满足国家技术规范的如下要求。

| 序号 | 标准名称 | 标准号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《旋转电机、定额和性能》 | IEC34-1 1996 | 国际电工委员会标准 |
| 2 | 《优质碳素结构钢技术条件》 | GB/T699 | 国家标准 |
| 3 | 《碳素结构钢规范》 | GB/T700 | 国家标准 |
| 4 | 《低合金高强度结构钢》 | GB/T1591 | 国家标准 |
| 5 | 《合金结构钢技术条件》 | GB/T3077 | 国家标准 |
| 6 | 《一般工程用铸造碳钢件》 | GB11352 | 国家标准 |
| 7 | 《球墨铸铁件》 | GB/T1348 | 国家标准 |
| 8 | 《灰铸铁件》 | GB/T9439 | 国家标准 |
| 9 | 《铸造轴承合金》 | GB/T1174 | 国家标准 |
| 10 | 《铸造铜合金技术条件》 | GB1176 | 国家标准 |
| 11 | 《键用型钢》 | GB1101 | 国家标准 |
| 12 | 《焊接件通用技术条件》 | JB/ZQ4000.3 | 机械部标准 |
| 13 | 《不锈钢热轧钢板和钢带》 | GB/T4237 | 国家标准 |
| 14 | 《堆焊焊条》 | GB/T984 | 国家标准 |
| 15 | 《不锈钢焊条》 | GB/T983 | 国家标准 |
| 16 | 《低合金钢焊条》 | GB/T5118 | 国家标准 |
| 17 | 《碳钢焊条》 | GB/T5117 | 国家标准 |
| 18 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧原钢板及钢带 | GB/T3274 | 国家标准 |

（3）电机试验标准

| 序号 | 标准名称 | 标准号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《三相同步电机试验方法》 | GB/T1029 | 国家标准 |
| 2 | 《用量热法测定大型交流电机的损耗及效率》 | GB/T5321 | 国家标准 |
| 3 | 《大型交流三相同步电动机产品质量分等》 | JB/T56088 | 机械部标准 |
| 4 | 《旋转电机 定额和性能》 | GBT755 | 国家标准 |
| 5 | 《中小型旋转电机安全通用要求》 | GB14711 | 国家标准 |
| 6 | 《旋转电机振动测定方法及限值》 | GB10068.2 | 国家标准 |
| 7 | 《旋转电机噪声测定方法及限值》 | GB10069.3 | 国家标准 |
| 8 | 《旋转电机外壳防护分级》 | GB/T4942.1 | 国家标准 |
| 9 | 《旋转电机冷却方法》 | GB1993 | 国家标准 |
| 10 | 《高电压试验技术第一部分：一般试验要求》 | GB/T1627.1 | 国家标准 |
| 11 | 《三相立式同步电机技术条件 TL系列》 | JB/T8667.2 | 机械部标准 |
| 12 | 《大型高压交流电机定子绝缘耐电压试验规范》 | JB6204 | 机械部标准 |
| 13 | 《交流高压电机定子绕组匝间绝缘试验规范》 | JB/T10098 | 机械部标准 |
| 14 | 《高压电机绝缘结构耐热性评定方法》 | JB/T7589 | 机械部标准 |

其它一般技术条款参照第1章1.1的有关条款。

- 2.2 电动机专项技术条款

2.2.1 总则

本节条款包含了4台套三相同步电动机及其附属设备在设计、制造、试验、安装等方面的技术要求，但不包括部件全部详细技术要求。所有部件在设计、制造工艺上尚应符合有关的技术标准。

2.2.2 供货范围

2.2.2.1 提供的设备

卖方应提供4台交流频率50Hz、900kW、10kV、300r/min立式三相同步电动机及其附属设备和其它必要的配件，每台机计有：

a. 包括电动机定子、转子、推力轴承和导轴承、基础底座、滑环及电刷装置，励磁内部连线；

b. 定子绕组六个引出端子及绝缘母线；

c. 轴承润滑油系统进出油管接头连接件、油位计、温度计和冷却水进出水管连接件、热导式流量开关及控制阀门；

d. 安装用基础板、地脚螺栓、轴系调整用调整垫、定位用定位销等；

e. 测温系统：全套测温组件（机组测温元件、自动温度巡检仪等）、内部连线、引出端子接线盒。

f.上下机架密封花纹钢盖板

2.2.2.2 规定的备品备件

卖方除按要求应免费提供随机备品备件外，还应提供下列规定的备品备件，但品种和数量不限于此，尚可推荐其它重要或易损的组件，但仅在此规定的备品备件的价格包括在投标基本报价中。

1）滑动轴承易损部件、轴瓦(包括推力瓦、上、下导瓦)、密封圈 1套

2）滑环、碳刷盒、弹簧         2套

3）碳刷			              2套

4）电阻温度计		           1支/台

2.2.2.3 专用工器具（标准的和强制性的）

卖方应提供下列专用工具和仪器，但不限于此，尚应提供其认为必须的其它工具和仪器。

1）抽吊转子专用固定连接件及工具	  1套/4台

2）装拆推力头工具			  1套/4台

2.2.3 同步电动机基本参数和技术要求

2.2.3.1 电动机额定值

1）型号		三相同步立式电动机  TL900-20/2150

2）额定功率		       900kW

3）额定电压             10kV

4）额定电流		        A

5）额定频率		       50Hz

6）额定功率因数		    0.9（超前）

7）额定转速  		       300r/min

8）额定效率             不小于92％

9）旋转方向			    从电动机端俯视为顺时针

10）额定励磁电压			由卖方提供

11）额定励磁电流			由卖方提供

12）工作制				连续工作制(S1)

13）定子绕组接线方式		采用星形接法

14） 相数				    3相

15） 绝缘等级           F级

16）防护等级            IP23

17）冷却方式            自然通风方式

2.2.3.2 电动机保证值

（1） 定子和转子绕组均应采用铜质材料F级绝缘，其温升限值

定子绕组                  105K（电阻法）

定子铁芯                  105K（埋置检温计法）

磁场绕组                  110K（电阻法）

滑    环                  90K（温度计法）

立式推力轴承              80℃（温度计法）

导轴承                    80℃（温度计法）

（2）在额定频率下，当电动机运行电压在其额定值的95%～105%之间变化时，应能维持其额定输出功率。

（3）同步电动机采用全压直接起动，在额定电压下，其堵转电流应不超过额定电流的6倍，起动时间不超过10秒。同步电动机在60%电压下应能自起动。

（4）同步电动机应有的最大转矩倍数、堵转转矩倍数、牵入同步转矩倍数由卖方负责协调提供，卖方应保证水泵在额定工况下顺利起动、加速和牵入同步运行。

（5）卖方应提供低耗高效电动机。在额定运行工况，其效率不得低于94%，效率计算方法按国标GB/T1029-2005或IEC34-2中有关规定。

（6）电动机应在制造厂内进行介电强度试验，其试验电压（有效值）为：

定子绕组    2Un+1000V=21kV

磁场绕组    10Ufn，但不低于1500V（额定励磁电压在500V以下）

（7）电动机应具有承受过转矩的能力，在热状态下出现最大转矩（1.5倍额定转矩），需保证历时15s而不失去同步或发生有害变形（此时励磁装置在正常运行状态）。

（8）进行整机耐压试验时,定子绕组的槽部和端部应在1.1倍额定电压下不起晕。

（9）机组在运行中断电，应保证反转超速5min电动机结构不损坏。

（10）机端发生三相短路时，电动机定子、转子的绝缘、结构均应不损坏。

（11）在额定工况运转时，电动机各轴承双辐振动量应不大于0.06mm。

（12）电动机在额定转速运转时，其噪声A计权平均声功率级应不大于103dB（A）。

（13）电动机应能在飞逸转速下运转5min而不产生有害变形，飞逸转速由水泵厂提供。

2.2.3.3 结构要求

（1）同步电动机为户内立式，轴承座底应设置性能优良的绝缘垫层。滑环及电刷应有可开启的防护罩，其绝缘材料需不吸潮和耐油，整个装置应避免碳刷粉尘逸出、油雾进入。

（2）同步电动机外壳防护等级为IP23，冷却方式为自然通风。为防止电机受潮，应装设有交流380/220V的电加热器及其接线盒。

（3）定子机座：采用整体机座，其机座应具有足够的强度和刚度，使其在运输、起吊、放置、运行中能承受各种机械作用力、电磁力而不致产生有害变形。

（4）定子铁芯：采用或优于武汉钢铁公司原厂生产的导磁性能好、损耗低的优质50W470冷轧硅钢片分瓣拼成整圆叠压成形，叠压系数0.96，每片硅钢片两面涂F级绝缘漆以绝缘减小涡流。为了保持良好的刚度，有效减小振动，对装压紧固的铁芯应保持一定的压力。

（5）推力轴瓦采用金属塑料瓦，弹性金属塑料瓦采用大连三环复合材料技术开发有限（或不低于）产品，水泵转动部分的重量和水泵轴向水推力由电机推力轴承承受。机组在长期停机后，可不经高压顶起而直接启动。

（6）定子绕组

a. 定子绕组为双层叠绕，采用星形接法，中性点引出接地，定子绕组的所有接头和连接均采用银铜焊工艺，避免接线处产生虚焊、开焊、拖焊，接头与电缆的连接采用冷压工艺。磁力线应采用国内优质名牌产品（需提供三家给业主选择）。

b. 电机定子上设有两个主接线盒，定子6个线端均应引出，主引出端标记U1、V1、W1，中性点引出端标记U2、V2、W2。旋转方向与应水泵一致，即电机端看为顺时针旋转。定子及上下机架内的测温元件各自接线在其专用的测温接线盒内，加热器也备有相应的接线盒。上述接线盒外形美观，便于安装维护。

（7）同步电动机转子应装设阻尼绕组，阻尼条的截面积应满足同步电动机的起动要求。阻尼绕组的连接应安全可靠。

（8）磁轭为铸钢加工制成，经相应的热处理、退火处理。磁轭与轴既采用热套过盈配合并加以平键以传递转矩，又可提高轴系刚度。

（9）电机转轴采用45号优质钢锻造而成。经相应的热处理、退火处理后，其任意截面的机械性能均保持一致，并经严格的探伤检查。主轴设计应有足够的强度和刚度，能承担正常和非正常运行情况下作用于轴上的各种转矩和力。

（10）集电环及刷架装置。

a、集电环为组合装配式结构，便于拆装及维修。集电环及刷架装置带观察窗，便于观察及更换电刷。

b、集电环及刷架装置处于上机架内，与定、转子线圈在空间上完全隔离，在集电环下端设有挡尘板，使碳刷粉尘不至于进入轴承室。

c、电刷采用高耐磨、导电性能好的摩根炭刷，电刷运行1500h，磨损皆小于1.0mm。

d、刷握机构中采用恒压弹簧加压于电刷，确保电刷接触面压力不会随电刷的磨损而降低。

（11）每台同步电动机应设置2个接地线端，其一在机座上，另一在电缆引出线下方，该接地线端截面：钢板不小于160mm2；铜板不小于75mm2。

（12）电机应通风散热良好，采用自然通风方式。

（13）油冷却器的技术要求

a、应采用优质紫铜管制造，承压能力强，散热面积大；

b、底座应采用整体结构；

c、密封性能好，在各种运行条件下应无渗漏。

（11）每台电动机应设置铭牌，标明下列项目：

a 制造厂名

b 产品编号

c 制造年份

d 电机名称、型号

e 电机外壳防护等级

f 额定工作制

g 额定功率

h 额定电压

i 额定电流

j 额定频率和相数

k 额定转速

l 绝缘等级

m 绕组接线方式

n 额定功率因数

o 额定励磁电压和电流

p 励磁方式

q 重量

（14） 卖方尚应考虑配备和提供开、停机中间过程所需的自动化元件，并在投标书中提出所列自动化元件的数量、技术要求、型号和元件参数。

(15) 电动机顶部应考虑安装水泵叶片液压全调节机构，电动机轴为空心轴。

(16) 电机线圈成型后随整个定子一起进行VPI真空压力浸漆。

2.2.3.4 监控、测温要求

（1）为准确地监视电机定子运行状况，电机定子上共设置6只三线式片状测温元件Pt100，每相2只；电机绕组测温元件在电机嵌线时均匀埋置在三相线圈的层间，以测量线圈的温度。电机线圈成型后随整个定子一起进行真空压力浸漆，烘干后固化在定于绕组内部，牢固可靠。测温元件的信号线接至专门的测温出线盒内，以便于用户进行二次接线，且需作出标志。

（2）轴承测温采用螺纹旋入式Ptl0O型铂热电阻，采用螺纹旋入轴瓦和油箱体。轴承推力瓦（每两块一个）、上导轴承两个、上机架油箱一个，下机架下导轴承两个、下机架油箱一个。该装置为可拆卸式，可以随时更换。其连线同样接至专门的接线盒内。

（3）上下机架需安装油位信号器，用于对油箱的油位进行监视和控制，该油位信号器可设置上下限保护，当油位过高过低都可以通过相配备的控制系统发出信号。

（4）测温元件能输出远程信号以便于进行自动化控制。

（5）每台机组配一个机组端子箱，机组端子箱为前开门，密封防尘防潮，自支承立式结构，便于接线，端子排列整齐，强弱电信号用的端子与电缆分开。同步电动机的信号由卖方引至机组端子箱。端子箱配有足够的端子供端子引出并留有40%的空端子。所有引至机组端子箱的电缆均需采用屏蔽电缆。

（6）轴承推力瓦（每两块一个）、上导轴承、上机架油箱，下机架下导轴承、下机架油箱都配有Pt100型电阻，联线接至专用出线盒内并作出标志，以便对电机各重要部分实施监控。定子绕组测温电阻元件应连线至接线盒并做出标志；轴承电阻温度计亦应连接至接线盒，以便识别和引出。

2.2.3.5 电机技术特性表及电机性能曲线（由投标人填写和提供）

（1）电机技术特性表

电机技术特性表

| 名 称 |  | 单 位 | 特 性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 机 | 制造商 |  |  |
|  | 型 号 |  |  |
| 标 准 | 防护等级 |  |  |
|  | 绝缘等级 |  |  |
| 电机性能 | 额定功率 | kW |  |
|  | 额定电压 | V |  |
|  | 额定频率 | HZ |  |
|  | 额定效率 | % |  |
| 功率因数 COS（φ） | 设计工作点 |  |  |
|  | 额定输出 |  |  |
|  | 75%负载 |  |  |
|  | 50%负载 |  |  |
|  | 空 载 |  |  |
| 电流及 转 矩 | 额定电流 | A |  |
|  | 堵转电流 | A |  |
|  | 空载电流 | A |  |
|  | 最大转矩/额定转矩 |  |  |
|  | 堵转转矩/额定转矩 |  |  |
| 额定转速 |  | r/min |  |
| 电机重量 |  | kg |  |
| 最重起吊件及重量 |  |  |  |

（2）电机性能曲线

2.2.5 同步电动机励磁系统专用技术条款

本技术条件适用于流湖大泵站4台同步电动机附属设备励磁系统（包括备品备件、专用工具）的设计、制造、装配、工厂试验、包装、运输、安装指导、现场试验、现场调试、可靠性试运行、交接验收、技术服务和对买方人员的培训等工作。

励磁装置采用南京南瑞集团公司、武汉联华电气有限责任公司或武汉洪山电工科技有限公司生产的产品。

2.2.5.1 卖方提供的技术文件和资料

1）投标时提供的资料：

a．电气控制保护原理接线图；

b．表明结构形式的装配、外形图；

c．相同规格的型式试验报告；

d．设备总报价单及分类报价明细表；

e．资质文件及供货业绩证明；

2）交货时随机提供的资料：

a.结构形式装配图、外形安装图；

b.电气控制保护原理接线图；

c.产品调试、使用说明书、合格证；

d.合格的出厂试验报告（含测试数据表）；

e．提供一份调试软件及整套的中文调试说明书；

f. 装箱单；

2.2.5.2 设计要求

（1）执行标准

GB10585-89《中小型同步电动机励磁系统基本技术要求》

GB/T12667-2012《同步电动机半导体励磁装置总技术条件》

GB/T7409.1~3-97《同步电机励磁系统》

GB3793《电控设备第二部分：装有电子器件的电控设备》

GB1497《低压电器基本标准》

GB1094.11-2007《干式电力变压器》

（2）泵组同步电动机采用三相全控桥晶闸管静止整流励磁系统。励磁系统为它励方式，它励电源励磁电源取自泵站交流380V系统。

励磁系统包括干式励磁变压器、三相全控整流桥可控硅功率整流回路、灭磁回路、微机励磁调节器、整流控制保护信号回路、测量电流电压传感器等。

（3）励磁调节器采用双套微机控制回路互为热备用调节器。

（4）具有与泵站微机监控系统的通信功能，并可实现远方操作功能。

2.2.5.3  供货范围

励磁承包方应提供下列设备：

（1）励磁变压器及其辅助设备 （每台机一套）每套应包括：

a.励磁变压器（装于柜体内，柜体尺寸：宽800mm，高2260mm，深度由励磁系统成套厂家根据实际情况确定，但最深不能超过1100mm。）

b.励磁变压器一次侧电动空气开关；

（2）晶闸管静止整流型励磁装置（每台机一套），每套应包括：

a. 三相全控桥晶闸管整流装置;

b. 灭磁装置和转子回路过电压保护装置;

c. 双套微机控制回路互为热备用励磁调节器;

d. 双套励磁控制电源

e. 励磁系统用测量、控制、保护、信号、表计等装置;

f.励磁系统用的电流互感器、电压互感器及其他的变送器

g.与泵站微机监控系统通信的串行通信接口。

h.励磁屏之间、励磁屏与励磁变压器副边之间的连接电缆。

（3）供方应提出满足招标文件全部技术要求的合理、完善的设计，任何元件或装置，只要它对励磁系统有益或它对一个完整的和性能良好的泵组是必不可少的均应由供方提供。

2.2.5.4  运行环境

（1）环境温度：-10℃ - +40℃

（2）最低存放温度：-10℃

（3）海拔高度：＜ 1000米

（4）相对湿度：20％～90％

（5）安装场所：室内

（6）现场可以为励磁系统设备提供下列电源：

三相交流    380V±10％    50Hz±2％

单相交流    220 V±10％   50Hz±2％

直流电源    220V±10％

2.2.5.5  同步电动机基本参数

(1)电动机额定功率：900kW

(2)电动机额定电压：10kV

(3)电动机额定励磁电压：

(4)电动机额定励磁电流：

(5)定子电流互感器二次额定电流：5A

(6)数量：6套

2.2.5.6  励磁系统一般技术要求

（1）励磁系统的长期负载能力和输出能力

当同步电动机的励磁电压和电流为电动机额定电压和电流的110%时，励磁系统应保持连续运行。

（2）按转差率投励磁

励磁系统应满足同步电动机能异步起动，在转子转差率为0.05～0.03时，能实现顺极性自动投励牵入同步，投励时应能输出顶值电压。

（3）恒流调节励磁偏差

当系统电压为额定电压的80%～110%，磁场绕组热态电阻增加不大于额定电阻的10%时，应能保证恒流调节励磁偏差不大于±5%。

（4）输出电压可调范围

励磁系统输出电压可手动/自动调节，应保证在额定值的10%～125%范围内平滑可调。

（5）过流和欠流保护整定范围

励磁系统具有过流和欠流保护。过流保护可整定范围为额定值的80%～170%；欠流保护的可整定范围为额定值的20%～50%。

（6）控制电压偏差

当控制电压不超过额定工作电压+10～-15%时励磁系统应能可靠地工作。

（7）顶值电压倍数及允许强励时间

当系统电压降至80%额定电压时，励磁系统应能保证定值电压倍数不小于1.4倍额定电压，允许强励时间为不超过50s。

（8）承受过电压能力

磁场绕组并联一不大于10倍转子电阻的起动电阻时，励磁系统应能承受同步电动机起动及失步过程中产生的过电压。

（9）起动保护

同步电动机异步起动时，如过早投励或起动完毕后不投励，励磁系统应能自动跳闸停机。

（10） 失步保护

励磁系统应具有失步保护功能和自动带载再整步的功能，整个过程不应超过10s。励磁系统失步保护应能反应同步电动机带励失步、失励失步，同步电动机产生失步时，励磁系统应实施带载自动再整步。如再整步失败，应能切除直流输出电压，并使同步电动机联锁停机。

（11）噪声

励磁系统冷却系统应采用低分贝风机，噪声值应不大于80dB。

（12） 灭磁

励磁系统应有灭磁装置，并保证正常停机和事故情况下可靠地地灭磁。

（13）接地端子

励磁系统的金属体应设有端子，并作出明显的标志。接地端子不能作其他用途。

2.2.5.7   励磁系统的其他性能要求

（1）励磁系统要求采用微机励磁调节器，调节器应具有双通道，可实现无抖切换，并能不停机更换故障插件。具有RS-485通讯接口，采用Modbus通讯协议，与泵站微机监控系统进行数据交换。励磁设备的运行参数、工作状态和故障信息应上送微机监控系统，微机监控系统也可在远方实现对励磁系统的所有控制。

（2）励磁系统应配有就地人机接口设备，要求人机界面采用中文菜单显示，运行维护方便。故障情况下，具有智能化故障定位功能，对励磁系统的各种故障进行监视，显示包括自诊断自检的各种信息。

（3）励磁系统微机励磁调节器应具有恒功率因数和恒励磁电流双闭环运行功能。

（4）励磁系统主回路三相全控整流桥可控硅元件应能承受机端三相短路时暂态电流冲击。

（5）励磁系统主回路、控制操作部分及触发脉冲应完全电气隔离。

（6）主回路三相全控整流桥可控硅整流元件不接受串、并联使用方式。

（7）励磁系统所有元件包括主回路、控制回路硅整流元件及其他元件，插件工艺必须按有关质量保证体系，经过严格筛选。

（8）励磁系统应使电机在整个起动过程具有对称异步驱动特性，按“准角强励”投励，使起动及投励过程无脉振、无冲击。

（9）励磁装置应有完善的保护系统，如PT断线、电机失步、长时间不投励、再同步失败、脉冲故障、缺相，过励、欠励及常规保护。

（10）可控硅励磁柜结构应便于维护和检修，所有插件按功能划分，便于调试、更换。应充分考虑通风散热条件和防震措施及防松脱措施。

（11）可控硅励磁柜尺寸2260×800×800mm。监视仪表、操作开关均应装设在视线范围内和适宜操作位置上，可控硅励磁柜应装有数字定子电流表、转子励磁电压表、励磁电流表及其他反映励磁装置工作状态的各种信号类和事故声光警告信号。

（12）励磁系统应具有数字化参数设置功能，所有参数均可在线修改。

（13）励磁系统的励磁变压器应采用户内干式变压器，B级绝缘，并符合GB6450-86《干式电力变压器》的要求。变压器的容量除应满足机组最大容量下强励要求外，还应留有一定的裕度。励磁变压器应放置在励磁屏内。

（14）励磁变压器的温升限制和承受外部短路能力均应符合《干式电力变压器》有关规定的要求。

（15）励磁变压器电源进线侧应装设电动空气断路器，可实现远方操作，并相应设置断路器位置信号监视。

（16）励磁装置的冷却风机应采用低速风冷，保证风机故障时，主电动机不停机情况下能在线更换风机。

（17）屏柜要求：

1）励磁柜设置相关表计（励磁电压、励磁电流、功率因数、定子电压、定子电流）、控制开关和指示灯光；

2）柜内断路器、接触器使用ABB、施耐德、西门子或同档次产品；

控制开关使用伊莱克斯、上海二工或同档次产品；

指示灯按钮使用上海二工、江阴长江或同档次产品；

3）接线端子使用南京凤凰、魏德米勒或同档次产品；

按功能要求正确使用各种端子；并应留有10%以上裕量；

可能造成误动、短路的端子如跳合闸回路、交流电压、各种电源等应分开排列；

4）屏面设备设置必要的活动标签框，屏内设备名称和接线编号严格按相对编号法则；

5）其他：屏体橘纹喷塑，统一色标，柜顶带安装吊耳方便安装；

屏体尺寸800*800mm*2260mm（宽*厚*高），最终以招标方要求为准。

2.2.5.8   励磁装置试验

（1）励磁装置出厂试验

励磁装置励磁主回路和控制回路各部件对地绝缘电阻和介电强度试验；

励磁装置励磁主回路和控制回路电阻测试；

励磁装置静态特性测试；

励磁装置强励顶值电压和电压响应时间测定；

投励试验和空载强励状态下灭磁试验；

最小和最大励磁电流限值测定；

励磁系统控制、信号、检测等回路动作正确性测定；

励磁系统功率因数调整范围试验和手动调节范围试验；

整流变压器介电强度试验；

可变电阻、灭磁电阻的绝缘电阻测量和直流电阻测量；

励磁装置连续老化运行72小时；

励磁装置的噪音、振动振幅、耐受电动机机端三相短路冲击以及大电流试验等为型式试验，通常不在出厂试验考核之列。

（2）励磁装置现场试验

励磁装置励磁主回路和控制回路各部件对地绝缘电阻和介电强度试验；

励磁装置励磁主回路和控制回路电阻测试；

可变电阻、灭磁电阻的绝缘电阻测量和直流电阻测量；

整流变压器介电强度试验；

励磁装置静态特性测试；

励磁系统控制、信号、检测等回路动作正确性试验；

励磁装置外配线正确性检测试验（联动试验）；

电机起动及励磁装置自动投励试验；

闭环运行试验；

开、闭环切换试验；

连续运行72小时老化试验。

2.2.5.9  备品备件及专用工具及仪器

励磁系统卖方应随招标设备提供以下备品备件，所有备品备件应

具有良好的互换性，采用与原部件相同的材料工艺和具有相同的质量。备品备件应单独包装，保护完好，以利存放，并应在其包装外部清晰地加以标志。备品备件备品备件分项报价，与招标设备同属一个供货范围。

其中包括快熔1套、功率器件1套，散热风机若干台；电源模块、控制器（CPU板）、采样板、脉冲板、变送器及其他全部易损件等1整套（1套备件指1台励磁柜所需数量）。

励磁系统卖方应提供设备调试及运行维护所必需的专用工具及仪器。

2.2.6 试验

2.2.6.1 工厂检查试验

电动机应按国标GB1029-80或IEC34-2.4及补充修改文件的有关规定进行工厂试验，并在设备装运之前提出试验合格报告。

工厂检查试验项目如下：

（1）所用金属材料的试验（或提供其生产厂家的试验报告及质量保证书）；

（2）所有焊接件的检查试验；

（3）油管路的检查和压力试验；

（4）定子线圈抽样在1.5倍额定电压下做电量测量和介损角tgδ测量；

（5）主要部件及尺寸检查并予组装；

（6）冷、热两种状态绕组绝缘电阻和吸收比测量；

（7）绕组在实际冷状态下直流电阻测量。

（8）在额定电压和额定转速下，轴电压和轴承座对地电压测量；

（9）空载特性测定；

（10）三相稳态短路特性测定；

（11）额定励磁电流和电压变化率测定；

（12）绕组对机壳及绕组相互间交流介电强度试验；

（13）绕组对机壳直流介电强度试验及泄漏电流测量；

（14）温升试验；

（15）损耗及效率测定；

（16）同步起动时，堵转电流、堵转转矩和牵入转矩测定；

（17）同步电动机短时过转矩和超速试验；

（18）电气参数——电抗Xd、Xd’、Xd”、Xq、Xq'、Xq”和时间常数Ta、Td、Td的测量。

（19）定、转子交流耐压试验，相序试验；

（20）测温元件绝缘电阻测定；

2.2.6.2 现场试验

（1）现场安装调试包括以下项目：

a、定子、转子绕组的绝缘电阻和吸收比测量；

b、绕组直流电阻测量；

c、电动机轴承绝缘电阻测量；

d、定子、转子绕组交流耐压试验；

e、定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量；

f、定子绕组的相序检查及其各传感器接线的确认；

g、整机起晕动作试验；

h、电动机噪音试验；

i、电动机组垂直、水平双方振幅试验。

（2）电动机的现场试验包括安装调试、与水泵机组的联动调试和试运行。卖方应对现场试验提供指导人员和现场试验说明书。试运行应包括单台机组运行和全站10台水泵机组的联合运行，试运行中应进行电动机的噪声和振动测量。机组的试运行时间为连续运行24小时，或累计运行48小时，其中全站10台机组联合试运行时间不少于6小时。

（3） 由买方和监理单位组织，卖方和安装承包单位共同进行现场试验。卖方应参加并负责指导、检查、监督设备的现场试验。

（4） 如现场试验的结果不能满足合同文件的规定，或设备不能确保正常运行，非安装承包单位责任的监理单位可要求卖方免费修理或更换设备，甚至拒收。

（5） 现场试验的费用由买方负担。

（6） 机组设备安装完毕，在无水条件下，经现场安装试验，对各附属系统进行单项调试和试运行，在确信各系统设备已经安装调试就绪，即可投入充水试验，在卖方协助下，对设备进行检查并完成运行试验,以确信设备安装调试就绪，并能安全正常地投入连续运行。

第3章    附图

3.1  附图

（1）泵房横剖面图

（2）泵房电机层平面布置图

（3）泵站水泵层平面布置图

（4）泵房密封层平面布置图

（5）泵房透平油系统图

（6）泵房技术供排水系统图

（7）消防系统图

（8）机组量测系统图